## Planilha Sintética
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | PLANILHA SINTÉTICA - ORÇAMENTO EXECUTIVO
PLANILHA SINTÉTICA - ORÇAMENTO EXECUTIVO
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS | DATA | ATUALIZAÇÃO
R0 | Emissão Inicial | 2019-05-27 | Marcelo F. Pereira
R1 | Revisão Geral e atualização de preços | 2019-10-29 | Marcelo F. Pereira
R2 | Atualização dos preços | 2020-06-08 | Marcelo F. Pereira
R3 | Atualização dos preços e Ajuste de BDI | 2020-07-02 | Marcelo F. Pereira
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | TOTAL | % UNITÁRIO
1 | INSTALAÇÃO DE OBRA |  | 0 | #N/A
1.1 | Administração Local - Pessoal |  | #N/A | #N/A
1.2 | Mobilização e Desmobilização |  | #N/A | #N/A
1.3 | Locação de equipamentos |  | #N/A | #N/A
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #N/A | #N/A
2.1 | Instalações Provisórias |  | #N/A | #N/A
2.2 | Demolições |  | #N/A | #N/A
2.3 | Carga e Transporte de Equipamentos |  | #N/A | #N/A
2.4 | Limpeza da Obra |  | #N/A | #N/A
3 | TRABALHOS EM TERRA |  | #N/A | #N/A
3.1 | Movimentação de Terra |  | #N/A | #N/A
3.2 | Carga e Transporte |  | #N/A | #N/A
4 | SERVIÇOS CIVIS |  | #N/A | #N/A
4.1 | Alvenarias |  | #N/A | #N/A
4.2 | Portas |  | #N/A | #N/A
4.3 | Revestimentos |  | #N/A | #N/A
4.4 | Piso |  | #N/A | #N/A
4.5 | Pinturas |  | #N/A | #N/A
4.6 | Sinalização |  | #N/A | #N/A
4.7 | Telas |  | #N/A | #N/A
4.8 | Urbanização e obras complementares |  | #N/A | #N/A
4.9 | Estruturas |  | #N/A | #N/A
4.10 | Telha de fibrocimento |  | #N/A | #N/A
5 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | #N/A | #N/A
5.1 | Extintores |  | #N/A | #N/A
5.2 | Iluminação de Emergência |  | #N/A | #N/A
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | #N/A | #N/A
6.1 | Equipamentos Elétricos |  | #N/A | #N/A
6.2 | Quadros Elétricos |  | #N/A | #N/A
6.3 | Disjuntores |  | #N/A | #N/A
6.4 | Eletrodutos |  | #N/A | #N/A
6.5 | Caixas e Acessórios |  | #N/A | #N/A
6.6 | Condutores Elétricos |  | #N/A | #N/A
6.7 | Iluminação e Tomadas |  | #N/A | #N/A
6.8 | Aterramento |  | #N/A | #N/A
6.9 | Equipamentos de proteção |  | #N/A | #N/A
7 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  | #N/A | #N/A
7.1 | Projeto As Built |  | #N/A | #N/A
7.2 | Limpeza final |  | #N/A | #N/A
7.3 | Manutenção e Operação do Gerador |  | #N/A | #N/A
PREÇO TOTAL: |  |  | #N/A | #N/A
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  |  | 3 | meses

## Planilha Orçamentária
PROJETO: |  |  | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH - PREÇO SEM DESONERAÇÃO |  |  | REFERÊNCIA:
[6 empty] | SETOP | SINAPI
ENDEREÇO: |  |  | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA BELO HORIZONTE/ MG |  |  | 2020-01-01 | 2020-05-01
[6 empty] | BDI Construção | 25%
ETAPA: |  |  | ORÇAMENTO EXECUTIVO |  |  | BDI Dif. Equipamentos | 16.8%
ORÇAMENTO EXECUTIVO
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO |  |  |  | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  | DATA | [5 empty] | ATUALIZAÇÃO
R0 |  |  |  | Emissão Inicial |  | 2019-05-27 | [5 empty] | Marcelo F. Pereira
R1 |  |  |  | Revisão Geral e atualização de preços |  | 2019-10-29 | [5 empty] | Marcelo F. Pereira
R2 |  |  |  | Atualização dos preços |  | 2020-06-08 | [5 empty] | Marcelo F. Pereira
R3 |  |  |  | Atualização dos preços e Ajuste de BDI |  | 2020-07-07 | [5 empty] | Marcelo F. Pereira
ITEM |  |  | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | preço custo setop set.2020 | preço c/ BDI | valor total | diferença | CUSTOS |  | TOTAL | % UNITÁRIO
[12 empty] | Unitário | Unitário c/ BDI
1 |  |  |  |  | INSTALAÇÃO DE OBRA
6.6.2 | x |  | SINAPI | 96975 | Condutor de cobre nu #70mm², têmpera meia dura, classe 2, embutido em eletroduto junto com condutor 15kV de #35mm², para entrada de energia | m | 55 | 78.6 | 98.25 | 5403.75 | 1356.3 | 58.87 | 73.59 | 4047.45 |  | 1.25
6.6.3 | x | ED-49028 | SETOP | ELE-CAB-340 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #240mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 1352 | 175.8 | 219.75 | 237681.6 | 40668.16 | 116.58 | 145.72 | 197013.44 |  | 1.25
6.6.4 | x | ED-49019 | SETOP | ELE-CAB-325 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #120mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 338 | 89.22 | 111.525 | 37695.45 | 13007.93 | 58.43 | 73.04 | 24687.52 |  | 1.25
6.6.5 | x | ED-49022 | SETOP | ELE-CAB-330 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #150mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 25 | 111.22 | 139.025 | 3475.625 | 995.125 | 79.38 | 99.22 | 2480.5 |  | 1.25
6.6.6 | x | ED-49013 | SETOP | ELE-CAB-315 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #70mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 205 | 55.01 | 68.7625 | 14096.3125 | 4643.7625 | 36.89 | 46.11 | 9452.55 |  | 1.25
6.6.7 | x | ED-49010 | SETOP | ELE-CAB-310 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #50mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 120 | 39.91 | 49.8875 | 5986.5 | 2127.3 | 25.73 | 32.16 | 3859.2 |  | 1.25
6.6.8 | x | ED-49007 | SETOP | ELE-CAB-305 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #35mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 195 | 28.8 | 36 | 7020 | 2189.85 | 19.82 | 24.77 | 4830.15 |  | 1.25
6.6.9 | x | ED-49004 | SETOP | ELE-CAB-300 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de 25mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 300 | 21.54 | 26.925 | 8077.5 | 1972.5 | 16.28 | 20.35 | 6105 |  | 1.25
6.6.10 | x | ED-49001 | SETOP | ELE-CAB-295 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de 16mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 120 | 11.49 | 14.3625 | 1723.5 | 104.7 | 10.79 | 13.49 | 1618.8 |  | 1.25
6.6.11 | x | ED-48995 | SETOP | ELE-CAB-285 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de 6mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 100 | 7.15 | 8.9375 | 893.75 | 194.75 | 5.59 | 6.99 | 699 |  | 1.25
6.6.12 | x | ED-48992 | SETOP | ELE-CAB-280 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de 4mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 154 | 4.85 | 6.0625 | 933.625 | 132.825 | 4.16 | 5.2 | 800.8 |  | 1.25
6.6.13 | x |  | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível #2,5mm², em eletroduto, anti-chama 750V | m | 100 | 3.31 | 4.1375 | 413.75 | 106.75 | 2.46 | 3.07 | 307 |  | 1.25
PLAN. LEVANT. SETOP SET. 2020. | [9 empty] | 323401.3625 | 67499.9525 | DIF. | PREÇO TOTAL: | 255901.41 | VALORES EDITAL
[6 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: | [7 empty] | 3 | meses

## Memória de Cálculo
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | ORÇAMENTO EXECUTIVO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS | DATA |  |  | ATUALIZAÇÃO
R0 | Emissão Inicial | 2019-05-27 |  |  | Marcelo F. Pereira
R1 | Revisão Geral e atualização de preços | 2019-10-29 |  |  | Marcelo F. Pereira
R2 | Atualização dos preços | 2020-06-08 |  |  | Marcelo F. Pereira
R3 | Atualização dos preços e Ajuste de BDI | 2020-07-02 |  |  | Marcelo F. Pereira
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |  | ÁREA | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | RESULTADO
1 | INSTALAÇÃO DE OBRA
1.1 | Administração Local - Pessoal
1.1.1 | Engenheiro Eletricista de Obras | mês | [6 empty] | 3
| Tempo de obra |  | 3 | [5 empty] | 3
1.1.2 | Encarregado de Obras | mês | [6 empty] | 3
| Tempo de obra |  | 3 | [5 empty] | 3
1.1.3 | Técnico em Segurança do Trabalho | mês | [6 empty] | 3
| Tempo de obra |  | 3 | [5 empty] | 3
1.2 | Mobilização e Desmobilização
1.2.1 | Desligamento e religamento da energia da Subestação e transferência para gerador | un | [6 empty] | 1
| Tempo de obra |  | 1 | [5 empty] | 1
1.3 | Locação de equipamentos
1.3.1 | Locação de guincho hidráulico tipo girafa | mês | [6 empty] | 1
| Para içamento local dos equipamentos pesados |  | 1 | [5 empty] | 1
1.3.2 | Locação de empilhadeira semi elétrica 1.500 Kg | mês | [6 empty] | 1
| Para transporte local dos equipamentos pesados |  | 1 | [5 empty] | 1
1.3.3 | Locação de geradores elétricos 220/127V, trifásicos, 400kVA, cabinados com quadro de comando automático | un/mês | [6 empty] | 9
| Tempo de obra |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 9
1.4 | Abastecimento de Gerador Alugado
1.4.1 | Diesel para reabastecimento dos geradores provisórios | lts | [6 empty] | 95256
| Geradores |  | 95256 | [5 empty] | 95256
Conforme o consumo informado pela Ageradora, consumo apurado do gerador 400kva de 70l/h a plena carga. Considerando o funcionamento em 60% da carga por 12h ao dia para dois geradores e 12h para apenas um gerador a 30% da carga períodos noturnos, finais de semana e feriados. Ao final da obra, 90 dias, temos o volume de 95.256l
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | Instalações Provisórias
2.1.1 | Aluguel de container para escritório de obra | mês | [6 empty] | 3
| Escritório da Contratada |  | 3 | [5 empty] | 3
2.1.2 | Aluguel de container para vestiário/ sanitários | mês | [6 empty] | 3
| Vestiário/ Sanitários funcionários Contratada |  | 3 | [5 empty] | 3
2.1.3 | Aluguel de container para refeitório | mês | [6 empty] | 3
| Refeitório funcionários Contratada |  | 3 | [5 empty] | 3
2.1.4 | Placa de obra | m² | [6 empty] | 1
| Placa de obra |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
2.1.5 | Tapumes | m² | [6 empty] | 101.2
| Cercamento e Proteção |  |  |  |  | 46 |  | 2.2 | 101.2
2.1.6 | Fita zebrada | m | [6 empty] | 50
| Sinalização e Proteção |  |  |  |  | 50 |  |  | 50
2.2 | Demolições
2.2.1 | Remoção de tela com requadro em perfis tipo cantoneira | m² | [6 empty] | 22.956
[6 empty] | 8.2 |  | 2.13 | 17.466
[6 empty] | 1.5 |  | 3.66 | 5.49
2.2.2 | Remoção de isoladores | un | [6 empty] | 18
|  |  | 18 | [5 empty] | 18
2.2.3 | Remoção de chave seccionadora | un | [6 empty] | 4
|  |  | 4 | [5 empty] | 4
2.2.4 | Desmontagem de barramento de média tensão | m | [6 empty] | 36
|  |  | 36 | [5 empty] | 36
2.2.5 | Remoção de kit de chave e cadeado Kirk | un | [6 empty] | 4
|  |  | 4 | [5 empty] | 4
2.2.6 | Remoção de suporte para TC e TP | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
2.2.7 | Remoção de disjuntor à vácuo | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
2.2.8 | Remoção de transformador de potência 300kVA, isolado a óleo, 1000kg, com uso de guincho hidráulico tipo girafa e empilhadeira elétrica 1.500 kg | un | [6 empty] | 3
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
2.2.9 | Remoção de extintor portátil de incêndio | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
2.2.10 | Remoção de medidor CEMIG | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
2.2.11 | Remoção de quadro de comando | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
2.2.12 | Remoção de quadro QGBT com três colunas | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
2.2.13 | Remoção de quadro QGD | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
2.2.14 | Remoção de quadro para caixa de som/servidor | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
2.2.15 | Remoção de eletroduto aparente | m | [6 empty] | 11.6
[6 empty] | 11.6 |  |  | 11.6
2.2.16 | Demolição de piso em concreto | m² | [6 empty] | 35.31
[5 empty] | 35.31 |  |  |  | 35.31
2.2.17 | Remoção de exaustores fixados em alvenaria | un | [6 empty] | 3
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
2.2.18 | Remoção de piso asfaltico com utilização de equipamento hidráulico | m³ | [6 empty] | 0.12
[6 empty] | 0.6 | 0.2 |  | 0.12
2.2.19 | Demolição de alvenaria para passagem de infraestrutura elétrica | m² | [6 empty] | 5.025
| Passagem de leito de cabos |  |  |  | 0.0375 |  |  |  | 0.0375
| Passagem de eletrocalha |  |  |  | 0.0375 |  |  |  | 0.0375
| Ampliação da sala de paineis | [5 empty] | 1.5 | 3.3 | 4.95
2.2.20 | Remoção de porta externa sala de painéis | m² | [6 empty] | 2.07
|  |  | 1 |  |  | 0.9 | 2.3 |  | 2.07
2.2.21 | Demolição de alvenaria ampliação da baia do disjuntor | m³ | [6 empty] | 0.39375
[6 empty] | 1.75 | 2.25 | 0.1 | 0.39375
2.3 | Carga e Transporte de Equipamentos
2.3.1 | Carga e descarga de equipamentos pesados com caminhão munck | h | [6 empty] | 4
|  |  | 4 | [5 empty] | 4
2.3.2 | Transporte de equipamentos pesados até local de destinação com caminhão munck | txkm | [6 empty] | 180
|  |  | 180 | [5 empty] | 180
2.4 | Limpeza da Obra
2.4.1 | Limpeza permanente da obra | mês | [6 empty] | 3
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
2.4.2 | Remoção e carga manual de resíduo de obra | m³ | [6 empty] | 8.2308
|  |  | 8.2308 | [5 empty] | 8.2308
2.4.3 | Destinação de resíduo de obra em caçamba | m³ | [6 empty] | 8.2308
|  |  | 8.2308 | [5 empty] | 8.2308
3 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Movimentação de Terra
3.1.1 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m | m³ | [6 empty] | 26.24
| Vala para malha de aterramento |  |  |  |  | 34.7 | 0.4 | 0.5 | 6.94
| Vala para cabeamento de entrada de energia |  |  |  |  | 55 | 0.5 | 0.6 | 16.5
| Caixas de passagem |  | 5 |  |  | 0.8 | 0.7 | 1 | 2.8
3.1.2 | Reaterro manual apiloado | m³ | [6 empty] | 15.19
| Vala para malha de aterramento |  |  |  |  | 34.7 | 0.4 | 0.5 | 6.94
| Vala para cabeamento de entrada de energia |  |  |  |  | 55 | 0.5 | 0.3 | 8.25
3.1.3 | Compactação de terreno | m³ | [6 empty] | 41.38
| Vala para malha de aterramento |  |  |  |  | 34.7 | 0.4 |  | 13.88
| Vala para cabeamento de entrada de energia |  |  |  |  | 55 | 0.5 |  | 27.5
3.2 | Carga e Transporte
3.2.1 | Carga manual de material escavado sobre caminhão | m³ | [6 empty] | 11.05
|  |  | 11.05 | [5 empty] | 11.05
3.2.2 | Destinação de material escavado em caminhão | m³xkm | [6 empty] | 276.25
|  |  | 276.25 | [5 empty] | 276.25
4 | SERVIÇOS CIVIS
4.1 | Alvenarias
4.1.1 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, E= 19cm, a revestir, para baias da subestação | m² | [6 empty] | 19.51
| Baias da Subestação |  | 3 |  |  | 1.75 |  | 1.4 | 7.35
| Ampliação da Sala de Painéis |  | 1 |  |  | 3.8 |  | 3.2 | 12.16
4.2 | Portas
4.2.1 | Porta metálica tipo corta-fogo em folha dupla, dimensões 1,60 x 2,10m | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
4.2.2 | Porta metálica tipo grade, folha simples, dimensões 0,90 x 2,10m | m² | [6 empty] | 1.89
|  |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 2.1 | 1.89
4.3 | Revestimentos
4.3.1 | Chapisco com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), aplicado com colher | m² | [6 empty] | 42.0875
| Alvenaria das baias interno a subestação |  | 3 |  |  | 3.75 |  | 1.4 | 15.75
| Alvenaria de ampliação da sala de paineis interno |  | 1 |  |  | 3.5 |  | 3.2 | 11.2
| Alvenaria de ampliação da sala de paineis externo |  | 1 |  |  | 3.5 |  | 3.2 | 11.2
| Alvenaria da baia do disjuntor |  | 1 |  |  | 1.75 |  | 2.25 | 3.9375
4.3.2 | Reboco massa única com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) E= 2cm, para recebimento de pintura | m² | [6 empty] | 42.0875
| Alvenaria das baias interno a subestação |  | 3 |  |  | 3.75 |  | 1.4 | 15.75
| Alvenaria de ampliação da sala de paineis interno |  | 1 |  |  | 3.5 |  | 3.2 | 11.2
| Alvenaria de ampliação da sala de paineis externo |  | 1 |  |  | 3.5 |  | 3.2 | 11.2
| Alvenaria da baia do disjuntor |  | 1 |  |  | 1.75 |  | 2.25 | 3.9375
4.4 | Piso
4.4.1 | Piso em concreto, E=10cm | m³ | [6 empty] | 4.2635
| Recomposição do piso da Subestação |  |  |  | 35.31 |  |  | 0.1 | 3.531
| Recomposição do piso sobre vala de cabeamento de entrada de energia |  |  |  |  | 9.5 | 0.5 | 0.1 | 0.475
| Recomposição e nivelamento de piso da nova área de painéis |  |  |  |  | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.24
| Recomposição e nivelamento de piso na baia do disjuntor |  |  |  |  | 1.75 | 0.1 | 0.1 | 0.0175
4.4.2 | Piso em asfalto, E=10cm | m³ | [6 empty] | 0.23
| Recomposição do asfalto sobre vala de cabeamento de entrada de energia |  |  |  |  | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 0.23
4.5 | Pinturas
4.5.1 | Aplicação de selador acrílico em parede | m² | [6 empty] | 42.0875
| Alvenaria das baias interno a subestação |  | 3 |  |  | 3.75 |  | 1.4 | 15.75
| Alvenaria de ampliação da sala de paineis interno |  | 1 |  |  | 3.5 |  | 3.2 | 11.2
| Alvenaria de ampliação da sala de paineis externo |  | 1 |  |  | 3.5 |  | 3.2 | 11.2
| Alvenaria da baia do disjuntor |  | 1 |  |  | 1.75 |  | 2.25 | 3.9375
4.5.2 | Pintura acrílica em piso, três demãos | m² | [6 empty] | 37.76
| Ampliação da Sala de Painéis |  |  |  | 35.31 |  |  |  | 35.31
| Baia do disjuntor |  |  |  |  | 1.75 |  | 1.4 | 2.45
4.5.3 | Pintura acrílica em parede, duas demãos, exclusive selador e massa | m² | [6 empty] | 180.0575
| Alvenaria interno a subestação |  |  |  |  | 42 |  | 3.66 | 153.72
| Alvenaria de ampliação da sala de painéis interno |  | 1 |  |  | 3.5 |  | 3.2 | 11.2
| Alvenaria de ampliação da sala de painéis externo |  | 1 |  |  | 3.5 |  | 3.2 | 11.2
| Alvenaria da baia do disjuntor |  | 1 |  |  | 1.75 |  | 2.25 | 3.9375
4.5.4 | Pintura acrílica em teto, duas demãos, exclusive selador e massa | m² | [6 empty] | 37.76
| Interno a subestação |  |  |  | 35.31 |  |  |  | 35.31
| Área ampliada sala de paineis |  |  |  | 2.45 |  |  |  | 2.45
4.6 | Sinalização
4.6.1 | Placa 50x55cm, de sinalização de segurança: Perigo de Morte! Alta Tensão | m² | [6 empty] | 0.275
| Porta de entrada da Subestação | [5 empty] | 0.5 | 0.55 | 0.275
4.6.2 | Fita subterrânea de advertência: Cuidado! Rede Elétrica Abaixo | m | [6 empty] | 55
| Para envelopamento de vala de cabeamento de entrada de energia |  |  |  |  | 55 |  |  | 55
4.7 | Telas
4.7.1 | Gradil em tela de aço galvanizado ondulado, com fio de 2,1mm e malha de 1/2" em requadro de perfis tipo cantoneira | m² | [6 empty] | 35.502
[6 empty] | 9.7 |  | 3.66 | 35.502
4.8 | Urbanização e obras complementares
4.8.1 | Fornecimento e lançamento de material drenante em vala - Areia | m³ | [6 empty] | 5.5
| Para envelopamento de vala de cabeamento de entrada de energia |  |  |  |  | 55 | 0.5 | 0.2 | 5.5
4.8.2 | Lastro de concreto magro, fck= 9MPa | m³ | [6 empty] | 2.75
| Para envelopamento de vala de cabeamento de entrada de energia |  |  |  |  | 55 | 0.5 | 0.1 | 2.75
4.8.3 | Jardim gramado, E=10cm | m³ | [6 empty] | 0.875
| Recomposição do grama de jardim sobre vala de cabeamento de entrada de energia |  |  |  |  | 17.5 | 0.5 | 0.1 | 0.875
4.9 | Estruturas
4.9.1 | Viga baldrame para alvenaria | m³ | profundidade |  |  | Largura |  | comprimento | 0.1792
| Área ampliada sala de paineis |  | 0.2 |  |  | 0.28 |  | 3.2 | 0.1792
4.9.2 | Laje pre-fabricada com treliça e lajotas em bloco ceramico, lançamento de concreto | m² | [6 empty] | 5.52
| Área ampliada sala de paineis | [5 empty] | 2.4 | 2.3 | 5.52
4.10 | Telha de fibrocimento
4.10.1 | Telha de fibrocimento ondulada | m² | [6 empty] | 5.52
| Área ampliada sala de paineis | [5 empty] | 2.4 | 2.3 | 5.52
5 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
5.1 | Extintores
5.1.1 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco, de 6kg, classe ABC | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
5.2 | Iluminação de Emergência
5.2.1 | Luminária de emergência em LED, com autonomia mínima de 2 horas | un | [6 empty] | 2
|  |  | 2 | [5 empty] | 2
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | Equipamentos Elétricos
6.1.1 | Transformador de potência 500kVA, isolado a seco, 1500kg (Içamento e transporte local com uso de guincho hidráulico tipo girafa e empilhadeira elétrica 1.500 kg) | un | [6 empty] | 3
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
6.1.2 | Transformador de potêncial de proteção TP, exatidão 1,2P200, potencia 1000VA, primário 13800V, secundário 115V, 60Hz com fornecimento de suportes | un | [6 empty] | 2
|  |  | 2 | [5 empty] | 2
6.1.3 | Transformador de corrente de proteção TC, relação de transformação 150-5, classe de exatidão 10B50, tensão nominal 13,8kV no primário, com fornecimento de suportes | un | [6 empty] | 3
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
6.1.4 | Fusível HH de média tensão 15/17,5kV DIN - 325 - 40A para instalação em chave seccionadora de média tensão tripolar. Fornecido em unidades | un | [6 empty] | 9
|  |  | 9 | [5 empty] | 9
6.1.5 | Chave seccionadora tripolar, média tensão 15kV, abertura sob carga, sem suporte para fusível, corrente nominal 400A, montagem vertical, ação simultanea nas tres fases. Fornecimento de suportes e barras para acionamento e bloqueio por cadeado tipo kirk | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.1.6 | Chave seccionadora tripolar, média tensão 15Kv, abertura sob carga, com suporte para fusível, corrente nominal máxima 400A, montagem vertical, ação simultanea nas tres fases. Fornecimento de suportes e barras para acionamento e bloqueio por cadeado tipo kirk | un | [6 empty] | 3
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
6.1.7 | Bucha de passagem uso interno/interno, 15kV, 200A de corrente máxima, pino de conexão de barramento 3/8" com fornecimento de chapar para instalação | un | [6 empty] | 12
|  |  | 12 | [5 empty] | 12
6.1.8 | Mufla para terminação de cabo eletrico média tensão 15kV, uso externo, para cabos de #35mm², elemento termocontratil com isolador em silicone | un | [6 empty] | 3
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
6.1.9 | Exaustor de parede 30cm, vazão nominal 2.500m³/h, tensão de operação 220V | un | [6 empty] | 3
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
6.1.10 | Gerador de energia trifásico 125kVA prime, tensão de 220/127V, motor diesel, tanque de 150 litros, carenado com instalação ao tempo. Fornecimento de Quadro de Transferencia automática contendo as indicações de nivel de combustivel no tanque, indicação de manual/automático, em funcionamento, falha na partida | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.1.11 | Para raios 12kV, 10kA uso interno, com resistor não linear de oxido de zinco | un | [6 empty] | 3
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
6.1.12 | Isolador tipo pedestal 15kV, em epóxi - uso interno, altura de 150mm, terminal tipo prensa fio, fixação em alvenaria | un | [6 empty] | 6
|  |  | 6 | [5 empty] | 6
6.2 | Quadros Elétricos
6.2.1 | QGBT - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm; fechamento e porta em chapa 1,9mm. Os espelhos internos são independentes por células, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 2X (com ensaios do tipo TTA), quadro particionado em tres colunas de 70 x 200cm, barramentos em cobre interligados por conexão aparafusadas, barramentos de fase neutro e terra pintados nas cores padronizadas conforme 5410. tres disjuntores de entrada de 1500A caixa aberta, regulaveis. fornecido com DPS classe I, fusíveis NH 63A, disjuntores secundários em caixa moldada, de 20 a 500A considerando içamento e conexões provisórias | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.2.2 | QEE - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm; fechamento e portas em chapa 1,9mm. Os espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 2x, dimensões de 60x120 cm instalado fixado em alvenaria de forma aparente, barramentos de fase, neutro e terra pintados nas cores padronizadas conforme 5410, disjuntor de entrada em caixa moldada 350A, disjuntores secundarios caixa moldada de 32 a 50A, com fusível NH 63A e DPS classe I | m | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.2.3 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, dimensões 54x54cm, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 90kVAr, com quatro modulos de capacitores, 1 de 30kVAr e 3 de 20kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.2.4 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 45kVAr, com quatro modulos de capacitores, 1 de 10kVAr, 1 de 5kVAr e 2 de 15kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.2.5 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 30kVAr, com quatro modulos de capacitores, 3 de 5kVAr e 2 de 15kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.2.6 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, autosuportado de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 120kVAr, com quatro modulos de capacitores, 2 de 25kVAr, 1 de 20kVAr, 2 de 15kVAr, 1 de 10kVAr, 1 de 5kVAr e 2 de 2,5kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.3 | Disjuntores
6.3.1 | Disjuntor à vácuo 630A/ 65kA, 17,5kV, motorizado, com carrinho para instalação externo a quadro elétrico | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.3.2 | Disjuntor caixa aberta 1500A, ajustável, mesmo fabricante do fornecido com o QGBT. Disjuntores fornecidos como reservas dos Disjuntores Gerais do QGBT | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.3.3 | Disjuntor Motor para alimentação dos exaustores da subestação | un | [6 empty] | 3
|  |  | 3 | [5 empty] | 3
6.4 | Eletrodutos
6.4.1 | Eletroduto em aço galvanizado, ø3/4" (20mm), para circuitos terminais, instalação aparente com conexões, conduletes, suportes | m | [6 empty] | 40
| Circuito de Iluminação |  |  |  |  | 20 |  |  | 20
| QGBT até quadro comando exaustores |  |  |  |  | 20 |  |  | 20
6.4.2 | Eletroduto em aço galvanizado, ø1 1/2" (40mm), para circuitos terminais, instalação aparente | m | [6 empty] | 5
[6 empty] | 5 |  |  | 5
6.4.3 | Eletroduto em aço galvanizado, ø2" (50mm), para circuitos terminais, instalação aparente | m | [6 empty] | 4
[6 empty] | 4 |  |  | 4
6.4.4 | Eletroduto em aço galvanizado, ø2.1/2" (65mm), para circuitos terminais, instalação aparente com conexões, conduletes, suportes | m | [6 empty] | 6
| QGBT para Banco de Capacitores |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
6.4.5 | Duto espiral em PEAD flexível, revestido com PVC e fio guia de aço galvanizado, embutido no piso, diametro nominal ø4" | m | [6 empty] | 110
| Entrada de energia |  |  |  |  | 55 |  |  | 55
| Entrada de energia reserva |  |  |  |  | 55 |  |  | 55
6.4.6 | Leito de cabos em aço galvanizado, tipo pesado, fornecido com tampa de encaixe. Dimensão de 200x100mm. Fornecido com conexões, talas de emenda, parafusos, curvas e suportes | m | [6 empty] | 30
| Gerador para QTA |  |  |  |  | 30 |  |  | 30
6.4.7 | Eletrocalha em aço galvanizado, fornecida com tampa de encaixe. Dimensão de 300x100mm. Fornecido com conexões, talas de emenda, parafusos, curvas e suportes | m | [6 empty] | 15
| QGBT subestação QGBT novo |  |  |  |  | 15 |  |  | 15
6.5 | Caixas e Acessórios
6.5.1 | Caixa tipo ZC - passeio com tampa articulada 77x67x90cm e dispositivo para lacre. Fornecimento do aro metálico e caixa em alvenaria/concreto | un | [6 empty] | 5
| Entrada de energia |  | 5 | [5 empty] | 5
6.5.2 | Caixa de medição, padrão CEMIG, tipo CM-4, em aço, nas dimensões de 570x490x260mm | un | [6 empty] | 1
| Entrada de energia |  | 1 | [5 empty] | 1
6.5.3 | Quadro de comando para disjuntor MT, inclusive relé microprocessado e nobreak 1kva - 30min | un | [6 empty] | 1
| Entrada de energia |  | 1 | [5 empty] | 1
6.5.4 | Quadro em PVC 20x20cm, de sobrepor, para instalação interna a subestação para seccionamento dos circuitos de iluminação, tomada e iluminação de emergência internos a subestação. Fornecido com 3 disjuntores bipolares de 32A geral e dois de 16A secundários | un | [6 empty] | 1
| Subestação |  | 1 | [5 empty] | 1
6.5.5 | Fornecimento e instalação de suporte para TC e TP conforme padronizado pela CEMIG | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.5.6 | Plataforma basculante metálica para CM-4 conforme padronizado pela CEMIG | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.6 | Condutores Elétricos
6.6.1 | Cabo de energia média tensão flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #35mm2, para tensões de 15kV, linha Vinil Flexível, ref.: FICAP, GSETTE, PRYSMIAN ou equivalente | m | [6 empty] | 220
| Poste para Subestação |  |  |  |  | 220 |  |  | 220
6.6.2 | Condutor de cobre nu #70mm², têmpera meia dura, classe 2, embutido em eletroduto junto com condutor 15kV de #35mm², para entrada de energia | m | [6 empty] | 55
| Poste para Subestação |  |  |  |  | 55 |  |  | 55
6.6.3 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #240mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | [6 empty] | 1352
| Transformadores para QGBT |  |  |  |  | 1200 |  |  | 1200
| Gerador para QTA |  |  |  |  | 104 |  |  | 104
| QGBT para QTA |  |  |  |  | 40 |  |  | 40
| QTA para QEE |  |  |  |  | 8 |  |  | 8
6.6.4 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #120mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | [6 empty] | 338
| Entrada de energia |  |  |  |  | 300 |  |  | 300
| Gerador para QTA |  |  |  |  | 26 |  |  | 26
| QGBT para QTA |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
| QTA para QEE |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
6.6.5 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #150mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | [6 empty] | 25
| QGBT para Banco de Capacitor |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
6.6.6 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #70mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | [6 empty] | 205
| QGBT para Banco de Capacitor |  |  |  |  | 25 |  |  | 25
| QGBT subestação para QGBT |  |  |  |  | 180 |  |  | 180
6.6.7 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #50mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | [6 empty] | 120
| QGBT subestação para QGBT |  |  |  |  | 120 |  |  | 120
6.6.8 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #35mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | [6 empty] | 195
| QGBT subestação para QGBT |  |  |  |  | 195 |  |  | 195
6.6.9 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de 25mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | [6 empty] | 300
| QGBT subestação para QGBT |  |  |  |  | 300 |  |  | 300
6.6.10 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de 16mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | [6 empty] | 120
| QGBT subestação para QGBT |  |  |  |  | 120 |  |  | 120
6.6.11 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de 6mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | [6 empty] | 100
| QGBT a quadro de comnado exaustores |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
6.6.12 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de 4mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | [6 empty] | 154
| QGBT subestação para QGBT |  |  |  |  | 30 |  |  | 30
| Quadro de comando exaustor 1 |  |  |  |  | 48 |  |  | 48
| Quadro de comando exaustor 2 |  |  |  |  | 40 |  |  | 40
| Quadro de comando exaustor 3 |  |  |  |  | 36 |  |  | 36
6.6.13 | Cabo de cobre flexível #2,5mm², em eletroduto, anti-chama 750V | m | [6 empty] | 100
| Circuito de Iluminação |  |  |  |  | 85 |  |  | 85
| Iluminação Sala de Paineis |  |  |  |  | 15 |  |  | 15
6.6.14 | Barramento de cobre 35mm² circular com fornecimento das conexões. Barramentos pintados conforme padrão de cores CEMIG | m | [6 empty] | 75
| Barramento de média tensão |  |  |  |  | 75 |  |  | 75
6.7 | Iluminação e Tomadas
6.7.1 | Luminária de sobrepor, com lâmpada tuboled 21W, 110~240V, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em aluminio anodizado de alto brilho, difusor translúcido, ref.: 4012 Itaim ou equivalente | un | [6 empty] | 4
| Luminarias subestação |  | 3 | [5 empty] | 3
| Luminárais Sala de Paineis |  | 1 | [5 empty] | 1
6.7.2 | Lâmpada tuboled de 21W | un | [6 empty] | 8
|  |  | 8 | [5 empty] | 8
6.7.3 | Tomada elétrica 2P+T, 20A, 250V, conforme norma NBR 14136, em caixa de PVC 2"x4", incluindo caixa, espelho, tomada única | un | [6 empty] | 2
| subestação |  | 1 | [5 empty] | 1
| Sala de Paineis |  | 1 | [5 empty] | 1
6.7.4 | Interruptor simples, em caixa de alvenaria 2"x4", incluindo caixa, espelho | un | [6 empty] | 2
| Subestação |  | 1 | [5 empty] | 1
| Sala de Paineis |  | 1 | [5 empty] | 1
6.7.5 | Ligação para luminária composta de prolongador, plugue e cabo flexível | un | [6 empty] | 4
| Subestação |  | 3 | [5 empty] | 3
| Sala de Paineis |  | 1 | [5 empty] | 1
6.7.6 | Tirante rosca total Ø1/4" | m | [6 empty] | 8
|  |  | 8 | [5 empty] | 8
6.8 | Aterramento
6.8.1 | Condutor de cobre nu #50mm², têmpera meia dura, classe 2, embutido no piso, para SPDA, conforme NBR 5419 | m | [6 empty] | 35
[6 empty] | 35 |  |  | 35
6.8.2 | Condutor de cobre nu #25mm², têmpera meia dura, classe 2, embutido no piso, para SPDA, conforme NBR 5419 | m | [6 empty] | 10
[6 empty] | 10 |  |  | 10
6.8.3 | Haste de aterramento tipo copperweld, Ø3/4"x2,4m, conforme norma 5419 | un | [6 empty] | 12
|  |  | 12 | [5 empty] | 12
6.8.4 | Caixa de inspeção de aterramento, em PVC, ø100mm, com tampa metálica | un | [6 empty] | 12
|  |  | 12 | [5 empty] | 12
6.8.5 | Conexão exotérmica entre cabos de cobre #50mm² e #25mm² | un | [6 empty] | 21
|  |  | 21 | [5 empty] | 21
6.8.6 | Terminal a compressão #16mm² | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.8.7 | Parafuso cabeça sextavada Ø1/2"x3/4" com porca e arruela | un | [6 empty] | 1
| Aterramento da porta da subestação |  | 1 | [5 empty] | 1
6.9 | Equipamentos de proteção
6.9.1 | Tapete isolante 25kV, nas dimensões 1x1m, com certificação do nivel de isolamento | un | [6 empty] | 6
|  |  | 6 | [5 empty] | 6
6.9.2 | Par de luvas de borracha isolante 20kV - com certificação de nivel de isolamento | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.9.3 | Par de luvas de borracha isolante 1kV - com certificação do nivel de isolamento | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.9.4 | Par de luvas de vaqueta para utilização sobre as luvas isolantes | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.9.5 | Óculos de proteção com lente de acrílico | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
6.9.6 | Caixa suporte para EPI's fixação em alvenaria | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
7 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA
7.1 | Projeto As Built
7.1.1 | Elaboração, revisão e fornecimento dos desenhos como construído (“as built”) das redes elétricas | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
7.1.2 | Fornecimento de projeto civil executivo para ampliação da sala de painéis, considerando base de concreto (viga baldrame), acabamento em chapisco pintado, cobertura em laje pre moldada impermeabilizada com caimento suficiente para escoamento de água, com sobrepasso de 30cm | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
7.1.3 | Fornecimento de Pasta de Documentação de Obra, com garantias e manuais de equipamentos, Plano de Manutenção de Subestação, QGBT, QTA, Gerador | un | [6 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1
7.2 | Limpeza final
7.2.1 | Limpeza final de obra | m² | [6 empty] | 55
| Área de Intervenção |  |  |  | 55 |  |  |  | 55
7.3 | Manutenção e Operação do Gerador
7.3.1 | Profissional para manutenção e operação do gerador, à disposição da Câmara Municipal | h | [6 empty] | 660
|  |  | 660 | [5 empty] | 660
7.3.2 | Profissional para manutenção e operação do gerador, à disposição da Câmara Municipal - Atendimento à chamados emergencial dos geradores, para o peíodo noturno, finais de semana e feriados | h | [6 empty] | 220
|  |  | 220 | [5 empty] | 220
7.3.3 | Manutenção do gerador de emergência com funcionamentos periódicos e fornecimento de materiais a serem substituidos, como filtros, etc. Serviço mensal | mês | [6 empty] | 12
|  |  | 12 | [5 empty] | 12
7.3.4 | Abastecimento do gerador de emergência no período de manutenção, quando necessário e conforme volume estipulado pela administração | lt | [6 empty] | 300
|  |  | 300 | [5 empty] | 300

## CPU
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | ORÇAMENTO EXECUTIVO
CPU (COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIA)
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  | DATA |  | ATUALIZAÇÃO
R0 | Emissão Inicial |  | 2019-05-27 |  | Marcelo F. Pereira
R1 | Revisão Geral e atualização de preços |  | 2019-10-29 |  | Marcelo F. Pereira
R2 | Atualização dos preços |  | 2020-06-08 |  | Marcelo F. Pereira
R3 | Atualização dos preços e Ajuste de BDI |  | 2020-07-02 |  | Marcelo F. Pereira
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
LOC-001 |  | Locação de guincho hidráulico tipo girafa |  |  | 350 | mês
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-LOC-001-01 | Locação de guincho hidráulico tipo girafa | mês | 1 | 350 | 350
SUBTOTAL | [5 empty] | 350
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 350
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
LOC-002 |  | Locação de empilhadeira semi elétrica de 1.000 a 1.600 Kg |  |  | 1600 | mês
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-LOC-002-01 | Locação de empilhadeira semi elétrica de 1.000 a 1.600 Kg | mês | 1 | 1600 | 1600
SUBTOTAL | [5 empty] | 1600
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1600
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
LOC-003 |  | Locação de geradores elétricos 220/127V, trifásicos, 400kVA, cabinados com quadro de comando automático |  |  | 8200 | un/mês
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-LOC-003-01 | Locação de gerador | mês | 1 | 8200 | 8200
SUBTOTAL | [5 empty] | 8200
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 8200
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
SRV-001 |  | Desligamento e religamento da energia da Subestação e transferência para gerador |  |  | 221.04 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 21.02 | 126.12
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 15.82 | 94.92
SUBTOTAL | [5 empty] | 221.04
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 221.04
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-002 |  | Remoção de isoladores |  |  | 10.012 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.02 | 2.102
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.82 | 7.91
SUBTOTAL | [5 empty] | 10.012
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 10.012
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-003 |  | Remoção de chave seccionadora |  |  | 28.93 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.02 | 21.02
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.82 | 7.91
SUBTOTAL | [5 empty] | 28.93
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 28.93
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-004 |  | Desmontagem de barramento de média tensão |  |  | 9.47 | m
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.02 | 6.306
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.82 | 3.164
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.47
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 9.47
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-005 |  | Remoção de kit de chave e cadeado Kirk |  |  | 65.77 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.02 | 42.04
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.82 | 23.73
SUBTOTAL | [5 empty] | 65.77
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 65.77
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-006 |  | Remoção de suporte para TC e TP |  |  | 28.93 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.02 | 21.02
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.82 | 7.91
SUBTOTAL | [5 empty] | 28.93
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 28.93
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-007 |  | Remoção de disjuntor à vácuo |  |  | 94.7 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.02 | 63.06
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.82 | 31.64
SUBTOTAL | [5 empty] | 94.7
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 94.7
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-008 |  | Remoção de transformador de potência 300kVA, isolado a óleo, 1000kg, com uso de guincho hidráulico tipo girafa e empilhadeira elétrica 1.500 kg |  |  | 309.6 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 21.02 | 126.12
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 15.82 | 94.92
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 14.76 | 88.56
SUBTOTAL | [5 empty] | 309.6
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 309.6 | P. BAIXO
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-009 |  | Remoção de extintor portátil de incêndio |  |  | 12.424 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.53 | 12.424
SUBTOTAL | [5 empty] | 12.424
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 12.424
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-010 |  | Remoção de medidor CEMIG |  |  | 110.52 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.02 | 63.06
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.82 | 47.46
SUBTOTAL | [5 empty] | 110.52
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 110.52
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-011 |  | Remoção de quadro de comando |  |  | 110.52 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.02 | 63.06
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.82 | 47.46
SUBTOTAL | [5 empty] | 110.52
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 110.52
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-012 |  | Remoção de quadro QGBT com três colunas |  |  | 147.36 | un | P.BAIXO
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.02 | 84.08
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 15.82 | 63.28
SUBTOTAL | [5 empty] | 147.36
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 147.36 | P. BAIXO
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-013 |  | Remoção de quadro QGD |  |  | 131.54 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.02 | 84.08
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.82 | 47.46
SUBTOTAL | [5 empty] | 131.54
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 131.54
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-014 |  | Remoção de quadro para caixa de som/servidor |  |  | 55.26 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 21.02 | 31.53
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.82 | 23.73
SUBTOTAL | [5 empty] | 55.26
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 55.26
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DEM-015 |  | Remoção de exaustores fixados em alvenaria |  |  | 35.57 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.76 | 14.76
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.81 | 20.81
SUBTOTAL | [5 empty] | 35.57
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 35.57
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
POR-022 |  | Porta metálica tipo corta-fogo em folha dupla, dimensões 1,60 x 2,10m |  |  | 2186.1062 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-POR-022-01 | Porta metálica tipo corta-fogo em folha dupla, dimensões 1,60 x 2,10m | un | 1 | 2100 | 2100
SUBTOTAL | [5 empty] | 2100
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.512 | 20.81 | 31.4647
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.702 | 14.76 | 54.6415
SUBTOTAL | [5 empty] | 86.1062
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2186.1062
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
GRD-001 |  | Gradil em tela de aço galvanizado ondulado, com fio de 2,1mm e malha de 1/2" em requadro de perfis tipo cantoneira |  |  | 356.5406 | m²
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 546 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | KG | 3.96 | 4.61 | 18.2556
SINAPI | 587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | KG | 5.2 | 35 | 182
SINAPI | 566 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M | M | 1 | 2.37 | 2.37
SINAPI | 2418 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 2 | 5.97 | 11.94
SINAPI | 11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, CAIXA *100* MM, COM CILINDRO, CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA | UN | 1 | 25.29 | 25.29
SINAPI | 7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1 | 25.71 | 25.71
SUBTOTAL | [5 empty] | 265.5656
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.7 | 82.8
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.35 | 8.175
SUBTOTAL | [5 empty] | 90.975
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 356.5406
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
EST-001 |  | Viga baldrame para alvenaria |  |  | 510.892 | m³
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.1 | 8.23 | 0.823
SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 0.7 | 116.87 | 81.809
SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1 | 428.26 | 428.26
SUBTOTAL | SUBTOTAL |  |  |  |  | 510.892
TOTAL | [5 empty] | 510.892
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
TFM-002 |  | Transformador de potência 500kVA, isolado a seco, 1500kg (Içamento e transporte local com uso de guincho hidráulico tipo girafa e empilhadeira elétrica 1.500 kg) |  |  | 32747.2 | un | P.BAIXO
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-TFM-002-01 | Transformador de potência 500kVA, isolado a seco, 1500kg | un | 1 | 32563 | 32563
SUBTOTAL | [5 empty] | 32563
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 21.02 | 105.1
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 15.82 | 79.1
SUBTOTAL | [5 empty] | 184.2
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 32747.2
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
TFM-003 |  | Transformador de potêncial de proteção TP, exatidão 1,2P200, potencia 1000VA, primário 13800V, secundário 115V, 60Hz com fornecimento de suportes |  |  | 2782.42 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-TFM-003-01 | Transformador de potência de proteção | un | 1 | 2598.22 | 2598.22
SUBTOTAL | [5 empty] | 2598.22
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 21.02 | 105.1
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 15.82 | 79.1
SUBTOTAL | [5 empty] | 184.2
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2782.42
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
TFM-004 |  | Transformador de corrente de proteção TC, relação de transformação 150-5, classe de exatidão 10B50, tensão nominal 13,8kV no primário, com fornecimento de suportes |  |  | 1228.16 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-TFM-004-01 | Transformador de corrente de proteção 150-5 10B50 | un | 1 | 1043.96 | 1043.96
SUBTOTAL | [5 empty] | 1043.96
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 21.02 | 105.1
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 15.82 | 79.1
SUBTOTAL | [5 empty] | 184.2
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1228.16
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
FUS-001 |  | Fusível HH de média tensão 15/17,5kV DIN - 325 - 40A para instalação em chave seccionadora de média tensão tripolar. Fornecido em unidades |  |  | 163.08 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-FUS-001-01 | Fusível HH de média tensão 15/17,5kV DIN - 325 - 25A | un | 1 | 126.24 | 126.24
SUBTOTAL | [5 empty] | 126.24
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.02 | 21.02
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.82 | 15.82
SUBTOTAL | [5 empty] | 36.84
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 163.08
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
SCC-001 |  | Chave seccionadora tripolar, média tensão 15kV, abertura sob carga, sem suporte para fusível, corrente nominal 400A, montagem vertical, ação simultanea nas tres fases. Fornecimento de suportes e barras para acionamento e bloqueio por cadeado tipo kirk |  |  | 1558.68 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-SCC-001-01 | Chave seccionadora | un | 1 | 1485 | 1485
SUBTOTAL | [5 empty] | 1485
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.02 | 42.04
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.82 | 31.64
SUBTOTAL | [5 empty] | 73.68
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1558.68
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
SCC-002 |  | Chave seccionadora tripolar, média tensão 15Kv, abertura sob carga, com suporte para fusível, corrente nominal máxima 400A, montagem vertical, ação simultanea nas tres fases. Fornecimento de suportes e barras para acionamento e bloqueio por cadeado tipo kirk |  |  | 2152.68 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-SCC-002-01 | Chave seccionadora com abertura sob carga | un | 1 | 2079 | 2079
SUBTOTAL | [5 empty] | 2079
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.02 | 42.04
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.82 | 31.64
SUBTOTAL | [5 empty] | 73.68
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2152.68
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
BUC-001 |  | Bucha de passagem uso interno/interno, 15kV, 200A de corrente máxima, pino de conexão de barramento 3/8" com fornecimento de chapar para instalação |  |  | 295.54 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-BUC-001-01 | Bucha de passagem 200A, 15kV, uso interno interno | un | 1 | 277.12 | 277.12
SUBTOTAL | [5 empty] | 277.12
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.02 | 10.51
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.82 | 7.91
SUBTOTAL | [5 empty] | 18.42
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 295.54
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
EXT-001 |  | Exaustor de parede 30cm, vazão nominal 2.500m³/h, tensão de operação 220V |  |  | 250.32 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-EXT-001-01 | Exaustor de parede 30cm, vazão nominal 2500m³/h, 220V | un | 1 | 177.02 | 177.02
SUBTOTAL | [5 empty] | 177.02
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.02 | 21.02
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.82 | 15.82
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.81 | 41.62
SUBTOTAL | [5 empty] | 78.46
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 255.48
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
GER-001 |  | Gerador de energia trifásico 120 a 126kVA prime, tensão de 220/127V, motor diesel, tanque de 150 litros, carenado com instalação ao tempo. Fornecimento de Quadro de Transferencia automática contendo as indicações de nivel de combustivel no tanque, indicação de manual/automático, em funcionamento, falha na partida |  |  | 93915.91 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-GER-001-01 | Gerador de energia trifásico 120 a 126kVA prime, tensão de 220/127V, motor diesel, tanque de 150 litros, carenado com instalação ao tempo. Fornecimento de Quadro de Transferencia automática contendo as indicações de nivel de combustivel no tanque, indicação de manual/automático, em funcionamento, falha na partida | un | 1 | 91140 | 91140
SUBTOTAL | [5 empty] | 91140
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 21.02 | 105.1
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 15.82 | 79.1
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.76 | 29.52
SUBTOTAL | [5 empty] | 213.72
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 91353.72
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
ISO-001 |  | Isolador tipo pedestal 15kV, em epóxi - uso interno, altura de 150mm, terminal tipo prensa fio, fixação em alvenaria |  |  | 63.93 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-ISO-001-01 | Isolador tipo Pedestal 15kv | un | 1 | 35 | 35
SUBTOTAL | [5 empty] | 35
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.02 | 21.02
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.82 | 7.91
SUBTOTAL | [5 empty] | 28.93
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 63.93
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
QUA-017 |  | QGBT - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm; fechamento e porta em chapa 1,9mm. Os espelhos internos são independentes por células, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 2X (com ensaios do tipo TTA), quadro particionado em tres colunas de 70 x 200cm, barramentos em cobre interligados por conexão aparafusadas, barramentos de fase neutro e terra pintados nas cores padronizadas conforme 5410. tres disjuntores de entrada de 1500A caixa aberta, regulaveis. fornecido com DPS classe I, fusíveis NH 63A, disjuntores secundários em caixa moldada, de 20 a 500A considerando içamento e conexões provisórias |  |  | 156128.73 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-QUA-017-01 | Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9; fechamento e porta em chapa 1,9mm. Os espelhos internos são independentes por células, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 2X (com ensaios do tipo TTA), referência QDR Premium - 1600 A, RST ou equivalente | un | 1 | 155686.65 | 155686.65
SUBTOTAL | [5 empty] | 155686.65
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 21.02 | 252.24
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 15.82 | 189.84
SUBTOTAL | [5 empty] | 442.08
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 156128.73
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
QUA-018 |  | QEE - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm; fechamento e portas em chapa 1,9mm. Os espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 2x, dimensões de 60x120 cm instalado fixado em alvenaria de forma aparente, barramentos de fase, neutro e terra pintados nas cores padronizadas conforme 5410, disjuntor de entrada em caixa moldada 350A, disjuntores secundarios caixa moldada de 32 a 50A, com fusível NH 63A e DPS classe I |  |  | 6606.62 | m
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-QUA-018-01 | QEE - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm; fechamento e portas em chapa 1,9mm. Os espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 2x, dimensões de 60x120 cm instalado fixado em alvenaria de forma aparente, barramentos de fase, neutro e terra pintados nas cores padronizadas conforme 5410, disjuntor de entrada em caixa moldada 350A, disjuntores secundarios caixa moldada de 32 a 50A, com fusível NH 63A e DPS classe I | un | 1 | 6238.22 | 6238.22
SUBTOTAL | [5 empty] | 6238.22
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 21.02 | 210.2
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 15.82 | 158.2
SUBTOTAL | [5 empty] | 368.4
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 6606.62
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
CAP-001 |  | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, dimensões 54x54cm, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 90kVAr, com quatro modulos de capacitores, 1 de 30kVAr e 3 de 20kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão |  |  | 22663.68 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-CAP-001-01 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, dimensões 54x54cm, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 90kVAr, com quatro modulos de capacitores, 1 de 30kVAr e 3 de 20kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | 1 | 22590 | 22590
SUBTOTAL | [5 empty] | 22590
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.02 | 42.04
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.82 | 31.64
SUBTOTAL | [5 empty] | 73.68
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 22663.68
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
CAP-002 |  | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 45kVAr, com quatro modulos de capacitores, 1 de 10kVAr, 1 de 5kVAr e 2 de 15kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão |  |  | 17273.68 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-CAP-002-01 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 45kVAr, com quatro modulos de capacitores, 1 de 10kVAr, 1 de 5kVAr e 2 de 15kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | 1 | 17200 | 17200
SUBTOTAL | [5 empty] | 17200
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.02 | 42.04
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.82 | 31.64
SUBTOTAL | [5 empty] | 73.68
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 17273.68
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
CAP-003 |  | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 30kVAr, com quatro modulos de capacitores, 3 de 5kVAr e 2 de 15kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão |  |  | 14873.68 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-CAP-003-01 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 30kVAr, com quatro modulos de capacitores, 3 de 5kVAr e 2 de 15kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | 1 | 14800 | 14800
SUBTOTAL | [5 empty] | 14800
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.02 | 42.04
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.82 | 31.64
SUBTOTAL | [5 empty] | 73.68
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 14873.68
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
CAP-004 |  | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, autosuportado de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 120kVAr, com quatro modulos de capacitores, 2 de 25kVAr, 1 de 20kVAr, 2 de 15kVAr, 1 de 10kVAr, 1 de 5kVAr e 2 de 2,5kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão |  |  | 32073.68 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-CAP-004-01 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, autosuportado de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 120kVAr, com quatro modulos de capacitores, 2 de 25kVAr, 1 de 20kVAr, 2 de 15kVAr, 1 de 10kVAr, 1 de 5kVAr e 2 de 2,5kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | 1 | 32000 | 32000
SUBTOTAL | [5 empty] | 32000
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.02 | 42.04
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.82 | 31.64
SUBTOTAL | [5 empty] | 73.68
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 32073.68
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DAV-001 |  | Disjuntor à vácuo 630A/ 65kA, 17,5kV, motorizado, com carrinho para instalação externo a quadro elétrico |  |  | 14805.26 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-DAV-001-01 | Disjuntor à vácuo 630A/ 65kA | un | 1 | 14750 | 14750
SUBTOTAL | [5 empty] | 14750
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 21.02 | 31.53
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.82 | 23.73
SUBTOTAL | [5 empty] | 55.26
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 14805.26
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
DAV-002 |  | Disjuntor caixa aberta 1500A, ajustável, mesmo fabricante do fornecido com o QGBT. Disjuntores fornecidos como reservas dos Disjuntores Gerais do QGBT |  |  | 9519.77 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-DAV-002-01 | Disjuntor caixa aberta 1500A, ajustável, mesmo fabricante do fornecido com o QGBT. Disjuntores fornecidos como reservas dos Disjuntores Gerais do QGBT | un | 1 | 9464.51 | 9464.51
SUBTOTAL | [5 empty] | 9464.51
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 21.02 | 31.53
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.82 | 23.73
SUBTOTAL | [5 empty] | 55.26
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 9519.77
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
QCO-001 |  | Quadro de comando para disjuntor MT, inclusive relé microprocessado e nobreak 1kva - 30min |  |  | 9002.1 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-QCO-001-01 | Comando disjuntor, inclusive relé microprocessado e nobreak 1kva - 30min | un | 1 | 8910 | 8910
SUBTOTAL | [5 empty] | 8910
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 21.02 | 52.55
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 15.82 | 39.55
SUBTOTAL | [5 empty] | 92.1
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 9002.1
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
QCO-002 |  | Quadro em PVC 20x20cm, de sobrepor, para instalação interna a subestação para seccionamento dos circuitos de iluminação, tomada e iluminação de emergência internos a subestação. Fornecido com 3 disjuntores bipolares de 32A geral e dois de 16A secundários |  |  | 270.14 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 39799 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 19.49 | 19.49
SINAPI | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 58.99 | 58.99
SINAPI | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 2 | 58.99 | 117.98
SUBTOTAL | [5 empty] | 196.46
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.02 | 42.04
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.82 | 31.64
SUBTOTAL | [5 empty] | 73.68
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 270.14
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
SUP-001 |  | Fornecimento e instalação de suporte para TC e TP conforme padronizado pela CEMIG |  |  | 1008.03 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-SUP-001-01 | SUPORTE PARA TC E TC CONFORME PADRÃO CEMIG | un | 1 | 971.19 | 971.19
SUBTOTAL | [5 empty] | 971.19
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.02 | 21.02
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.82 | 15.82
SUBTOTAL | [5 empty] | 36.84
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1008.03
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
PLA-001 |  | Plataforma basculante metálica para CM-4 conforme padronizado pela CEMIG |  |  | 79.175 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | 0.5 | 5.79 | 2.895
SUBTOTAL | [5 empty] | 2.895
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 21.02 | 52.55 | 12.5119
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 15.82 | 23.73 | 9.4167
SUBTOTAL | [5 empty] | 76.28
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 79.175
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
CAB-002 |  | Cabo de energia média tensão flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #35mm2, para tensões de 15kV, linha Vinil Flexível, ref.: FICAP, GSETTE, PRYSMIAN ou equivalente |  |  | 73.3881 | m
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 926 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | 1.015 | 40.7 | 41.3105
SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 2.98 | 0.02682
SUBTOTAL | [5 empty] | 41.3373
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.87 | 21.02 | 18.2874
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.87 | 15.82 | 13.7634
SUBTOTAL | [5 empty] | 32.0508
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 73.3881
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
BAR-002 |  | Barramento (vergalhao) de cobre 35mm² circular com fornecimento das conexões. Barramentos pintados conforme padrão de cores CEMIG |  |  | 47.5433 | m
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-BAR-001-01 | Barramento de cobre 35mm² | m | 1 | 38.3333 | 38.3333
SUBTOTAL | [5 empty] | 38.3333
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.02 | 5.255
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.82 | 3.955
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.21
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 47.5433
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
RAB-001 |  | Ligação para luminária composta de prolongador, plugue e cabo flexível |  |  | 21.678 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 5.35 | 5.35
SINAPI | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 5.35 | 5.35
SINAPI | 39257 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 1 | 3.09 | 3.09
SUBTOTAL | [5 empty] | 13.79
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.02 | 6.306
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.82 | 1.582
SUBTOTAL | [5 empty] | 7.888
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 21.678
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
TIR-001 |  | Tirante rosca total Ø1/4" |  |  | 14.986 | m
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 5 | 1.84 | 9.2
SUBTOTAL | [5 empty] | 9.2
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.02 | 4.204
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 15.82 | 1.582
SUBTOTAL | [5 empty] | 5.786
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 14.986
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
TAP-001 |  | Tapete isolante 20 a 25kV, nas dimensões 1x1m, com certificação do nivel de isolamento |  |  | 346.54 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-TAP-001-01 | Tapete isolante 20 a 25kV, nas dimensões 1x1m | un | 1 | 346.54 | 346.54
SUBTOTAL | [5 empty] | 346.54
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 346.54
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
LUV-001 |  | Par de luvas de borracha isolante 20kV - com certificação de nivel de isolamento |  |  | 607.89 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-LUV-001-01 | Par de luvas de borracha isolante 20kV | un | 1 | 607.89 | 607.89
SUBTOTAL | [5 empty] | 607.89
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 607.89
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
LUV-002 |  | Par de luvas de vaqueta para utilização sobre as luvas isolantes |  |  | 45.81 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
COTAÇÃO | I-LUV-002-01 | Par de luvas de vaqueta | un | 1 | 45.81 | 45.81
SUBTOTAL | [5 empty] | 45.81
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 45.81
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
PRO-001 |  | Elaboração, revisão e fornecimento dos desenhos como construído (“as built”) das redes elétricas |  |  | 2461.0783 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | 0.05 | 15334.11 | 766.7055
SINAPI | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.16 | 10589.83 | 1694.3728
SUBTOTAL | [5 empty] | 2461.0783
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 2461.0783
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
PRO-002 |  | Fornecimento de projeto civil executivo para ampliação da sala de painéis, considerando base de concreto (viga baldrame), acabamento em chapisco pintado, cobertura em laje pre moldada impermeabilizada com caimento suficiente para escoamento de água, com sobrepasso de 30cm |  |  | 3414.163 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | 0.05 | 15334.11 | 766.7055
SINAPI | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.25 | 10589.83 | 2647.4575
SUBTOTAL | [5 empty] | 3414.163
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 3414.163
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
PDO-001 |  | Fornecimento de Pasta de Documentação de Obra, com garantias e manuais de equipamentos, Plano de Manutenção de Subestação, QGBT, QTA, Gerador |  |  | 1532.3417 | un
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | 0.03 | 15334.11 | 460.0233
SINAPI | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.08 | 10589.83 | 847.1864
SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.08 | 2814.15 | 225.132
SUBTOTAL | [5 empty] | 1532.3417
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1532.3417
|  | DESCRIÇÃO |  |  |  | UN
MAN-001 |  | Manutenção do gerador de emergência com funcionamentos periódicos e fornecimento de materiais a serem substituidos, como filtros, etc. Serviço mensal |  |  | 2266.3 | mês
MATERIAIS
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | L | 24 | 14.25 | 342
SUBTOTAL | [5 empty] | 342
MÃO DE OBRA
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SINAPI | 4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | H | 30 | 25.34 | 760.2
SINAPI | 251 | AUXILIAR DE MECANICO | H | 30 | 14.49 | 434.7
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 21.02 | 420.4
SUBTOTAL | [5 empty] | 1615.3
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
BASE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
SUBTOTAL | SUBTOTAL
TOTAL | [5 empty] | 1957.3

## Cronograma
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | ORÇAMENTO EXECUTIVO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  | DATA |  |  | ATUALIZAÇÃO
R0 | Emissão Inicial |  | 2019-05-27 |  |  | Marcelo F. Pereira
R1 | Revisão Geral e atualização de preços |  | 2019-10-29 |  |  | Marcelo F. Pereira
R2 | Atualização dos preços |  | 2020-06-08 |  |  | Marcelo F. Pereira
R3 | Atualização dos preços e Ajuste de BDI |  | 2020-07-02 |  |  | Marcelo F. Pereira
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | NOVENTA DIAS | [5 empty] | TOTAL DO ITEM
|  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3
|  |  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
1 | INSTALAÇÃO DE OBRA |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | Administração Local - Pessoal |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Mobilização e Desmobilização |  |  | 50% |  | 25% |  | 25% | #REF!
|  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1.3 | Locação de equipamentos |  |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | #REF!
|  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF!
2.1 | Instalações Provisórias |  | 100% | [5 empty] | #REF!
#REF!
2.2 | Demolições |  |  | 100% |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.3 | Carga e Transporte de Equipamentos |  |  | 100% |  |  |  |  | #REF!
#REF!
2.4 | Limpeza da Obra |  |  | 100% |  |  |  |  | #REF!
#REF!
3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
3.1 | Movimentação de Terra |  |  | 100% |  |  |  |  | #REF!
#REF!
3.2 | Carga e Transporte |  |  |  | 100% |  |  |  | #REF!
#REF!
4 | SERVIÇOS CIVIS |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | Alvenarias |  | 100% | [5 empty] | #REF!
#REF!
4.2 | Portas |  |  | 100% |  |  |  |  | #REF!
#REF!
4.3 | Revestimentos |  |  |  | 100% |  |  |  | #REF!
#REF!
4.4 | Piso |  |  |  |  | 100% |  |  | #REF!
#REF!
4.5 | Pinturas | [5 empty] | 100% |  | #REF!
#REF!
4.6 | Sinalização | [6 empty] | 100% | #REF!
#REF!
4.7 | Telas |  | 100% | [5 empty] | #REF!
#REF!
4.8 | Urbanização e obras complementares |  |  | 100% |  |  |  |  | #REF!
#REF!
4.9 | Estruturas |  |  | 100% |  |  |  |  | #REF!
#REF!
4.10 | Telha de fibrocimento |  |  |  | 100% |  |  |  | #REF!
#REF!
5 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF!
5.1 | Extintores |  |  |  | 100% |  |  |  | #REF!
#REF!
5.2 | Iluminação de Emergência |  |  |  |  | 100% |  |  | #REF!
#REF!
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | Equipamentos Elétricos |  |  |  |  | 58% |  | 42% | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
6.2 | Quadros Elétricos | [5 empty] | 100% |  | #REF!
#REF!
6.3 | Disjuntores | [5 empty] | 100% |  | #REF!
#REF!
6.4 | Eletrodutos |  |  |  |  | 50% |  | 50% | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
6.5 | Caixas e Acessórios |  |  |  |  | 50% |  | 50% | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
6.6 | Condutores Elétricos |  |  |  |  | 70% |  | 30% | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
6.7 | Iluminação e Tomadas |  |  |  |  | 75% |  | 25% | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
6.8 | Aterramento |  |  |  |  | 100% |  |  | #REF!
#REF!
6.9 | Equipamentos de proteção |  |  |  |  | 100% |  |  | #REF!
#REF!
7 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.1 | Projeto As Built |  |  |  |  | 100% |  |  | #REF!
#REF!
7.2 | Limpeza final | [5 empty] | 100% |  | #REF!
#REF!
7.3 | Manutenção e Operação do Gerador |  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAIS GERAIS (VALORES POR ETAPA) |  | QUINZENAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGENS EM RELAÇÃO AO VALOR TOTAL DA OBRA (%) |  | MENSAL | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## CURVA ABC
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | PLANILHA SINTÉTICA - ORÇAMENTO EXECUTIVO
CURVA ABC
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS | DATA |  | ATUALIZAÇÃO
R0 | Emissão Inicial | 2019-05-27 |  | Marcelo F. Pereira
R1 | Revisão Geral e atualização de preços | 2019-10-29 |  | Marcelo F. Pereira
R2 | Atualização dos preços | 2020-06-08 |  | Marcelo F. Pereira
R3 | Atualização dos preços e Ajuste de BDI | 2020-07-02 |  | Marcelo F. Pereira
GRÁFICO ABC
ITEM | SERVIÇO | UN | QUANT | TOTAL | %
1.4.1 | Diesel para reabastecimento dos geradores provisórios | lts | 95256 | #N/A | 20.64% | 20.64%
6.6.3 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #240mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 1352 | 197013.44 | 11.83% | 32.47%
6.2.1 | QGBT - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm; fechamento e porta em chapa 1,9mm. Os espelhos internos são independentes por células, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 2X (com ensaios do tipo TTA), quadro particionado em tres colunas de 70 x 200cm, barramentos em cobre interligados por conexão aparafusadas, barramentos de fase neutro e terra pintados nas cores padronizadas conforme 5410. tres disjuntores de entrada de 1500A caixa aberta, regulaveis. fornecido com DPS classe I, fusíveis NH 63A, disjuntores secundários em caixa moldada, de 20 a 500A considerando içamento e conexões provisórias | un | 1 | #REF! | 10.95% | 43.42%
6.1.1 | Transformador de potência 500kVA, isolado a seco, 1500kg (Içamento e transporte local com uso de guincho hidráulico tipo girafa e empilhadeira elétrica 1.500 kg) | un | 3 | #N/A | 6.889% | 54.14%
6.1.10 | Gerador de energia trifásico 120 a 126kVA prime, tensão de 220/127V, motor diesel, tanque de 150 litros, carenado com instalação ao tempo. Fornecimento de Quadro de Transferencia automática contendo as indicações de nivel de combustivel no tanque, indicação de manual/automático, em funcionamento, falha na partida | un | 1 | #REF! | 6.586% | 61.03%
1.3.3 | Locação de geradores elétricos 220/127V, trifásicos, 400kVA, cabinados com quadro de comando automático | un/mês | 9 | #N/A | 10.73% | 67.62%
1.1.1 | Engenheiro Eletricista de Obras | mês | 3 | #N/A | 3.997% | 71.61%
6.2.6 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, autosuportado de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 120kVAr, com quatro modulos de capacitores, 2 de 25kVAr, 1 de 20kVAr, 2 de 15kVAr, 1 de 10kVAr, 1 de 5kVAr e 2 de 2,5kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | 1 | #REF! | 1.211% | 73.66%
7.3.3 | Manutenção do gerador de emergência com funcionamentos periódicos e fornecimento de materiais a serem substituidos, como filtros, etc. Serviço mensal | mês | 12 | #N/A | 2.041% | 75.27%
1.1.2 | Encarregado de Obras | mês | 3 | #N/A | 1.618% | 76.86%
6.2.3 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, dimensões 54x54cm, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 90kVAr, com quatro modulos de capacitores, 1 de 30kVAr e 3 de 20kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | 1 | #REF! | 1.589% | 78.35%
6.6.4 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #120mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 338 | 24687.52 | 1.482% | 79.56%
6.6.1 | Cabo de energia média tensão flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #35mm2, para tensões de 15kV, linha Vinil Flexível, ref.: FICAP, GSETTE, PRYSMIAN ou equivalente | m | 220 | #REF! | 1.212% | 80.77%
6.2.4 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 45kVAr, com quatro modulos de capacitores, 1 de 10kVAr, 1 de 5kVAr e 2 de 15kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | 1 | #REF! | 1.211% | 81.98%
6.3.1 | Disjuntor à vácuo 630A/ 65kA, 17,5kV, motorizado, com carrinho para instalação externo a quadro elétrico | un | 1 | #N/A | 1.115% | 83.19%
1.1.3 | Técnico em Segurança do Trabalho | mês | 3 | #N/A | 1.069% | 84.31%
6.2.5 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 30kVAr, com quatro modulos de capacitores, 3 de 5kVAr e 2 de 15kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | 1 | #REF! | 1.211% | 85.37%
7.3.1 | Profissional para manutenção e operação do gerador, à disposição da Câmara Municipal | h | 660 | #N/A | 1.041% | 86.42%
4.7.1 | Gradil em tela de aço galvanizado ondulado, com fio de 2,1mm e malha de 1/2" em requadro de perfis tipo cantoneira | m² | 35.502 | #N/A | 0.9498% | 87.37%
2.1.5 | Tapumes | m² | 101.2 | #N/A | 0.7317% | 88.1%
6.5.3 | Quadro de comando para disjuntor MT, inclusive relé microprocessado e nobreak 1kva - 30min | un | 1 | #N/A | 0.6035% | 88.76%
6.3.2 | Disjuntor caixa aberta 1500A, ajustável, mesmo fabricante do fornecido com o QGBT. Disjuntores fornecidos como reservas dos Disjuntores Gerais do QGBT | un | 1 | #N/A | 0.6675% | 89.37%
6.6.6 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #70mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 205 | 9452.55 | 0.5675% | 89.94%
6.1.6 | Chave seccionadora tripolar, média tensão 15Kv, abertura sob carga, com suporte para fusível, corrente nominal máxima 400A, montagem vertical, ação simultanea nas tres fases. Fornecimento de suportes e barras para acionamento e bloqueio por cadeado tipo kirk | un | 3 | #REF! | 0.4846% | 90.42%
6.2.2 | QEE - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm; fechamento e portas em chapa 1,9mm. Os espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 2x, dimensões de 60x120 cm instalado fixado em alvenaria de forma aparente, barramentos de fase, neutro e terra pintados nas cores padronizadas conforme 5410, disjuntor de entrada em caixa moldada 350A, disjuntores secundarios caixa moldada de 32 a 50A, com fusível NH 63A e DPS classe I | m | 1 | #REF! | 0.4633% | 90.88%
6.1.2 | Transformador de potêncial de proteção TP, exatidão 1,2P200, potencia 1000VA, primário 13800V, secundário 115V, 60Hz com fornecimento de suportes | un | 2 | #N/A | 0.3902% | 91.27%
6.5.1 | Caixa tipo ZC - passeio com tampa articulada 77x67x90cm e dispositivo para lacre. Fornecimento do aro metálico e caixa em alvenaria/concreto | un | 5 | #N/A | 0.3775% | 91.65%
6.6.9 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de 25mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 300 | 6105 | 0.3665% | 92.02%
2.4.1 | Limpeza permanente da obra | mês | 3 | #N/A | 0.3655% | 92.38%
7.3.2 | Profissional para manutenção e operação do gerador, à disposição da Câmara Municipal - Atendimento à chamados emergencial dos geradores, para o peíodo noturno, finais de semana e feriados | h | 220 | #N/A | 0.347% | 92.73%
6.4.6 | Leito de cabos em aço galvanizado, tipo pesado, fornecido com tampa de encaixe. Dimensão de 200x100mm. Fornecido com conexões, talas de emenda, parafusos, curvas e suportes | m | 30 | #N/A | 0.3174% | 93.05%
6.6.8 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #35mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 195 | 4830.15 | 0.29% | 93.34%
6.6.14 | Barramento de cobre 35mm² circular com fornecimento das conexões. Barramentos pintados conforme padrão de cores CEMIG | m | 75 | #N/A | 0.2676% | 93.61%
6.1.7 | Bucha de passagem uso interno/interno, 15kV, 200A de corrente máxima, pino de conexão de barramento 3/8" com fornecimento de chapar para instalação | un | 12 | #N/A | 0.2661% | 93.87%
6.1.3 | Transformador de corrente de proteção TC, relação de transformação 150-5, classe de exatidão 10B50, tensão nominal 13,8kV no primário, com fornecimento de suportes | un | 3 | #N/A | 0.2584% | 94.13%
6.8.5 | Conexão exotérmica entre cabos de cobre #50mm² e #25mm² | un | 21 | #N/A | 0.2579% | 94.39%
7.1.2 | Fornecimento de projeto civil executivo para ampliação da sala de painéis, considerando base de concreto (viga baldrame), acabamento em chapisco pintado, cobertura em laje pre moldada impermeabilizada com caimento suficiente para escoamento de água, com sobrepasso de 30cm | un | 1 | #REF! | 0.2562% | 94.64%
6.6.2 | Condutor de cobre nu #70mm², têmpera meia dura, classe 2, embutido em eletroduto junto com condutor 15kV de #35mm², para entrada de energia | m | 55 | 5403.75 | 0.243% | 94.89%
6.6.7 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #50mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 120 | 3859.2 | 0.2317% | 95.12%
6.4.7 | Eletrocalha em aço galvanizado, fornecida com tampa de encaixe. Dimensão de 300x100mm. Fornecido com conexões, talas de emenda, parafusos, curvas e suportes | m | 15 | #N/A | 0.2119% | 95.34%
2.1.2 | Aluguel de container para vestiário/ sanitários | mês | 3 | #N/A | 0.199% | 95.55%
7.1.1 | Elaboração, revisão e fornecimento dos desenhos como construído (“as built”) das redes elétricas | un | 1 | #N/A | 0.1847% | 95.75%
4.4.1 | Piso em concreto, E=10cm | m³ | 4.2635 | #N/A | 0.1679% | 95.93%
4.2.1 | Porta metálica tipo corta-fogo em folha dupla, dimensões 1,60 x 2,10m | un | 1 | #N/A | 0.164% | 96.1%
6.4.5 | Duto espiral em PEAD flexível, revestido com PVC e fio guia de aço galvanizado, embutido no piso, diametro nominal ø4" | m | 110 | #N/A | 0.1621% | 96.26%
2.1.1 | Aluguel de container para escritório de obra | mês | 3 | #N/A | 0.1606% | 96.43%
6.9.1 | Tapete isolante 25kV, nas dimensões 1x1m, com certificação do nivel de isolamento | un | 6 | #REF! | 0.2168% | 96.59%
6.6.5 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de #150mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 25 | 2480.5 | 0.1489% | 96.73%
2.1.3 | Aluguel de container para refeitório | mês | 3 | #N/A | 0.1486% | 96.88%
4.5.3 | Pintura acrílica em parede, duas demãos, exclusive selador e massa | m² | 180.0575 | #N/A | 0.1467% | 97.03%
6.1.5 | Chave seccionadora tripolar, média tensão 15kV, abertura sob carga, sem suporte para fusível, corrente nominal 400A, montagem vertical, ação simultanea nas tres fases. Fornecimento de suportes e barras para acionamento e bloqueio por cadeado tipo kirk | un | 1 | #N/A | 0.117% | 97.15%
4.3.2 | Reboco massa única com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) E= 2cm, para recebimento de pintura | m² | 42.0875 | #N/A | 0.1157% | 97.26%
7.1.3 | Fornecimento de Pasta de Documentação de Obra, com garantias e manuais de equipamentos, Plano de Manutenção de Subestação, QGBT, QTA, Gerador | un | 1 | #N/A | 0.115% | 97.38%
3.1.1 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m | m³ | 26.24 | #N/A | 0.115% | 97.49%
1.3.2 | Locação de empilhadeira semi elétrica de 1.000 a 1.600 Kg | mês | 1 | #N/A | 0.1122% | 97.6%
6.1.4 | Fusível HH de média tensão 15/17,5kV DIN - 325 - 40A para instalação em chave seccionadora de média tensão tripolar. Fornecido em unidades | un | 9 | #N/A | 0.1083% | 97.71%
6.1.11 | Para raios 12kV, 10kA uso interno, com resistor não linear de oxido de zinco | un | 3 | #N/A | 0.1097% | 97.82%
6.6.10 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de 16mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 120 | 1618.8 | 0.09716% | 97.92%
4.1.1 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, E= 19cm, a revestir, para baias da subestação | m² | 19.51 | #N/A | 0.09215% | 98.01%
6.5.5 | Fornecimento e instalação de suporte para TC e TP conforme padronizado pela CEMIG | un | 1 | #N/A | 0.07564% | 98.09%
2.2.8 | Remoção de transformador de potência 300kVA, isolado a óleo, 1000kg, com uso de guincho hidráulico tipo girafa e empilhadeira elétrica 1.500 kg | un | 3 | #N/A | 0.0697% | 98.16%
4.2.2 | Porta metálica tipo grade, folha simples, dimensões 0,90 x 2,10m | m² | 1.89 | #N/A | 0.06947% | 98.23%
6.8.1 | Condutor de cobre nu #50mm², têmpera meia dura, classe 2, embutido no piso, para SPDA, conforme NBR 5419 | m | 35 | #N/A | 0.06871% | 98.3%
4.8.2 | Lastro de concreto magro, fck= 9MPa | m³ | 2.75 | #N/A | 0.0684% | 98.36%
4.8.1 | Fornecimento e lançamento de material drenante em vala - Areia | m³ | 5.5 | #N/A | 0.06824% | 98.43%
7.3.4 | Abastecimento do gerador de emergência no período de manutenção, quando necessário e conforme volume estipulado pela administração | lt | 300 | #N/A | 0.065% | 98.5%
6.3.3 | Disjuntor Motor para alimentação dos exaustores da subestação | un | 3 | #N/A | 0.06343% | 98.56%
2.2.16 | Demolição de piso em concreto | m² | 35.31 | #N/A | 0.06245% | 98.62%
6.4.1 | Eletroduto em aço galvanizado, ø3/4" (20mm), para circuitos terminais, instalação aparente com conexões, conduletes, suportes | m | 40 | #N/A | 0.06165% | 98.68%
6.1.8 | Mufla para terminação de cabo eletrico média tensão 15kV, uso externo, para cabos de #35mm², elemento termocontratil com isolador em silicone | un | 3 | #N/A | 0.05869% | 98.74%
6.8.3 | Haste de aterramento tipo copperweld, Ø3/4"x2,4m, conforme norma 5419 | un | 12 | #N/A | 0.05665% | 98.8%
6.1.9 | Exaustor de parede 30cm, vazão nominal 2.500m³/h, tensão de operação 220V | un | 3 | #N/A | 0.05635% | 98.86%
4.5.2 | Pintura acrílica em piso, três demãos | m² | 37.76 | #N/A | 0.05276% | 98.91%
6.6.12 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de 4mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 154 | 800.8 | 0.04807% | 98.96%
6.9.2 | Par de luvas de borracha isolante 20kV - com certificação de nivel de isolamento | un | 1 | #N/A | 0.03366% | 99%
6.7.1 | Luminária de sobrepor, com lâmpada tuboled 21W, 110~240V, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em aluminio anodizado de alto brilho, difusor translúcido, ref.: 4012 Itaim ou equivalente | un | 4 | #REF! | 0.04418% | 99.04%
2.2.19 | Demolição de alvenaria para passagem de infraestrutura elétrica | m² | 5.025 | #N/A | 0.04317% | 99.09%
6.6.11 | Cabo de energia flexível unipolar formado por fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila EPR 90°C, cobertura em composto termoplástico a base de cloreto de polivinila, flexível, tipo ST1, seção nominal de 6mm2, para tensões de 0,6/1kV, linha Eprotenax, ref.: FICAP, PRYSMIAN ou equivalente | m | 100 | 699 | 0.04195% | 99.13%
6.4.4 | Eletroduto em aço galvanizado, ø2.1/2" (65mm), para circuitos terminais, instalação aparente com conexões, conduletes, suportes | m | 6 | #N/A | 0.04073% | 99.17%
3.1.2 | Reaterro manual apiloado | m³ | 15.19 | #N/A | 0.04035% | 99.21%
2.3.1 | Carga e descarga de equipamentos pesados com caminhão munck | h | 4 | #N/A | 0.03983% | 99.24%
4.5.4 | Pintura acrílica em teto, duas demãos, exclusive selador e massa | m² | 37.76 | #N/A | 0.03516% | 99.28%
4.9.2 | Laje pre-fabricada com treliça e lajotas em bloco ceramico, lançamento de concreto | m² | 5.52 | #N/A | 0.03099% | 99.31%
6.1.12 | Isolador tipo pedestal 15kV, em epóxi - uso interno, altura de 150mm, terminal tipo prensa fio, fixação em alvenaria | un | 6 | #N/A | 0.02878% | 99.34%
6.5.2 | Caixa de medição, padrão CEMIG, tipo CM-4, em aço, nas dimensões de 570x490x260mm | un | 1 | #N/A | 0.02816% | 99.36%
2.2.4 | Desmontagem de barramento de média tensão | m | 36 | #N/A | 0.02558% | 99.39%
2.2.1 | Remoção de tela com requadro em perfis tipo cantoneira | m² | 22.956 | #N/A | 0.02463% | 99.41%
1.3.1 | Locação de guincho hidráulico tipo girafa | mês | 1 | #N/A | 0.01858% | 99.44%
2.4.3 | Destinação de resíduo de obra em caçamba | m³ | 8.2308 | #N/A | 0.02433% | 99.46%
3.2.2 | Destinação de material escavado em caminhão | m³xkm | 276.25 | #N/A | 0.02342% | 99.48%
6.8.2 | Condutor de cobre nu #25mm², têmpera meia dura, classe 2, embutido no piso, para SPDA, conforme NBR 5419 | m | 10 | #N/A | 0.02256% | 99.51%
4.6.2 | Fita subterrânea de advertência: Cuidado! Rede Elétrica Abaixo | m | 55 | #N/A | 0.02233% | 99.53%
3.1.3 | Compactação de terreno | m³ | 41.38 | #N/A | 0.02217% | 99.55%
6.9.3 | Par de luvas de borracha isolante 1kV - com certificação do nivel de isolamento | un | 1 | #N/A | 0.02099% | 99.57%
7.2.1 | Limpeza final de obra | m² | 55 | #N/A | 0.02076% | 99.59%
6.7.2 | Lâmpada tuboled de 21W | un | 8 | #N/A | 0.02072% | 99.61%
4.3.1 | Chapisco com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), aplicado com colher | m² | 42.0875 | #N/A | 0.02034% | 99.63%
6.5.4 | Quadro em PVC 20x20cm, de sobrepor, para instalação interna a subestação para seccionamento dos circuitos de iluminação, tomada e iluminação de emergência internos a subestação. Fornecido com 3 disjuntores bipolares de 32A geral e dois de 16A secundários | un | 1 | #N/A | 0.02027% | 99.65%
2.2.5 | Remoção de kit de chave e cadeado Kirk | un | 4 | #N/A | 0.01974% | 99.67%
6.6.13 | Cabo de cobre flexível #2,5mm², em eletroduto, anti-chama 750V | m | 100 | 413.75 | 0.01846% | 99.69%
2.1.4 | Placa de obra | m² | 1 | #N/A | 0.01838% | 99.71%
6.8.4 | Caixa de inspeção de aterramento, em PVC, ø100mm, com tampa metálica | un | 12 | #N/A | 0.01779% | 99.73%
1.2.1 | Desligamento e religamento da energia da Subestação e transferência para gerador | un | 1 | #N/A | 0.01659% | 99.74%
6.4.2 | Eletroduto em aço galvanizado, ø1 1/2" (40mm), para circuitos terminais, instalação aparente | m | 5 | #N/A | 0.01469% | 99.76%
4.10.1 | Telha de fibrocimento ondulada | m² | 5.52 | #N/A | 0.01434% | 99.77%
2.2.2 | Remoção de isoladores | un | 18 | #N/A | 0.01352% | 99.78%
6.9.6 | Caixa suporte para EPI's fixação em alvenaria | un | 1 | #N/A | 0.01234% | 99.8%
3.2.1 | Carga manual de material escavado sobre caminhão | m³ | 11.05 | #N/A | 0.01177% | 99.81%
4.6.1 | Placa 50x55cm, de sinalização de segurança: Perigo de Morte! Alta Tensão | m² | 0.275 | #N/A | 0.01168% | 99.82%
2.3.2 | Transporte de equipamentos pesados até local de destinação com caminhão munck | txkm | 180 | #N/A | 0.01148% | 99.83%
2.2.12 | Remoção de quadro QGBT com três colunas | un | 1 | #N/A | 0.01106% | 99.84%
2.1.6 | Fita zebrada | m | 50 | #N/A | 0.01092% | 99.85%
6.4.3 | Eletroduto em aço galvanizado, ø2" (50mm), para circuitos terminais, instalação aparente | m | 4 | #N/A | 0.01081% | 99.86%
5.1.1 | Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco, de 6kg, classe ABC | un | 1 | #N/A | 0.01051% | 99.88%
2.2.13 | Remoção de quadro QGD | un | 1 | #N/A | 0.009871% | 99.88%
6.7.6 | Tirante rosca total Ø1/4" | m | 8 | #N/A | 0.008996% | 99.89%
2.4.2 | Remoção e carga manual de resíduo de obra | m³ | 8.2308 | #N/A | 0.008764% | 99.9%
2.2.3 | Remoção de chave seccionadora | un | 4 | #N/A | 0.008684% | 99.91%
2.2.10 | Remoção de medidor CEMIG | un | 1 | #N/A | 0.008293% | 99.92%
2.2.11 | Remoção de quadro de comando | un | 1 | #N/A | 0.008293% | 99.93%
2.2.17 | Remoção de exaustores fixados em alvenaria | un | 3 | #N/A | 0.008007% | 99.94%
2.2.7 | Remoção de disjuntor à vácuo | un | 1 | #N/A | 0.007106% | 99.94%
4.5.1 | Aplicação de selador acrílico em parede | m² | 42.0875 | #N/A | 0.007011% | 99.95%
4.9.1 | Viga baldrame para alvenaria | m³ | 0.1792 | #N/A | 0.00687% | 99.96%
6.7.5 | Ligação para luminária composta de prolongador, plugue e cabo flexível | un | 4 | #N/A | 0.006507% | 99.96%
6.5.6 | Plataforma basculante metálica para CM-4 conforme padronizado pela CEMIG | un | 1 | #N/A | 0.005941% | 99.97%
6.7.4 | Interruptor simples, em caixa de alvenaria 2"x4", incluindo caixa, espelho | un | 2 | #N/A | 0.00495% | 99.97%
2.2.14 | Remoção de quadro para caixa de som/servidor | un | 1 | #N/A | 0.004147% | 99.98%
5.2.1 | Luminária de emergência em LED, com autonomia mínima de 2 horas | un | 2 | #N/A | 0.004117% | 99.98%
6.7.3 | Tomada elétrica 2P+T, 20A, 250V, conforme norma NBR 14136, em caixa de PVC 2"x4", incluindo caixa, espelho, tomada única | un | 2 | #N/A | 0.003572% | 99.99%
6.9.4 | Par de luvas de vaqueta para utilização sobre as luvas isolantes | un | 1 | #N/A | 0.002994% | 99.99%
2.2.21 | Demolição de alvenaria ampliação da baia do disjuntor | m³ | 0.39375 | #N/A | 0.003383% | 99.99%
2.2.6 | Remoção de suporte para TC e TP | un | 1 | #N/A | 0.002171% | 99.99%
6.8.6 | Terminal a compressão #16mm² | un | 1 | #N/A | 0.001357% | 100%
4.8.3 | Jardim gramado, E=10cm | m³ | 0.875 | #N/A | 0.001023% | 100%
2.2.20 | Remoção de porta externa sala de painéis | m² | 2.07 | #N/A | 0.001016% | 100%
2.2.9 | Remoção de extintor portátil de incêndio | un | 1 | #N/A | 0.0009323% | 100%
6.9.5 | Óculos de proteção com lente de acrílico | un | 1 | #N/A | 0.0003159% | 100%
2.2.15 | Remoção de eletroduto aparente | m | 11.6 | #N/A | 0.000296% | 100%
4.4.2 | Piso em asfalto, E=10cm | m³ | 0.23 | #N/A | 0.0002661% | 100%
2.2.18 | Remoção de piso asfaltico com utilização de equipamento hidráulico | m³ | 0.12 | #N/A | 8.23e-05% | 100%
6.8.7 | Parafuso cabeça sextavada Ø1/2"x3/4" com porca e arruela | un | 1 | #N/A | 2.701e-05% | 100%
TOTAL |  |  |  | #N/A | 100%

## BDI Construção
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | ORÇAMENTO EXECUTIVO
BDI (BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS) - SERVIÇOS
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS | DATA | ATUALIZAÇÃO
R0 | Emissão Inicial | 2019-05-27 | Marcelo F. Pereira
R1 | Revisão Geral e atualização de preços | 2019-10-29 | Marcelo F. Pereira
R2 | Atualização dos preços | 2020-06-08 | Marcelo F. Pereira
R3 | Atualização dos preços e Ajuste de BDI | 2020-07-02 | Marcelo F. Pereira
DETALHAMENTO DO BDI DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR A COMPOSIÇÃO DO SEU BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR |  | TABELA COM PARÂMETROS DE BDI - CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013
1 | DESPESAS INDIRETAS |  |  | OBS.:
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15 | Tipologia de Obra: Construção de Edifícios
1.1.1 | Administração Central (AC) | % | 4.89% |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS |  |  |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
1.2.1 | Seguros e Garantias (S+G) | % | 1% |  | Seguro + Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
1.2.3 | Risco (R) | % | 1.27% |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
1.3.1 | Despesas Financeiras (DF) | % | 1.39% |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
1.4 | TRIBUTOS (T)
1.4.1 | ISS | % | 2.5%
1.4.2 | COFINS | % | 3%
1.4.3 | PIS | % | 0.65%
2 | BENEFÍCIOS
2.1 | LUCRO (L)
2.1.1 | Lucro | % | 7.97%
| BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1 |  | 25%
(1-T)

## BDI Equipamentos
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | ORÇAMENTO EXECUTIVO
BDI (BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS) - EQUIPAMENTOS
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS | DATA | ATUALIZAÇÃO
R0 | Emissão Inicial | 2019-05-27 | Marcelo F. Pereira
R1 | Revisão Geral e atualização de preços | 2019-10-29 | Marcelo F. Pereira
R2 | Atualização dos preços | 2020-06-08 | Marcelo F. Pereira
R3 | Atualização dos preços e Ajuste de BDI | 2020-07-02 | Marcelo F. Pereira
DETALHAMENTO DO BDI DE EQUIPAMENTOS UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR A COMPOSIÇÃO DO SEU BDI
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR |  | TABELA COM PARÂMETROS DE BDI - CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013
1 | DESPESAS INDIRETAS |  |  | OBS.:
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | BDI DIFERENCIADO EQUIPAMENTOS CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
1.1.1 | Administração Central (AC) | % | 4.49% |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS |  |  |  | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
1.2.1 | Seguros e Garantias (S+G) | % | 0.82% |  | Seguro + Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
1.2.3 | Risco (R) | % | 0.81% |  | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
1.3.1 | Despesas Financeiras (DF) | % | 1% |  | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
1.4 | TRIBUTOS (T)
1.4.1 | COFINS | % | 3%
1.4.2 | PIS | % | 0.65%
2 | BENEFÍCIOS
2.1 | LUCRO (L)
2.1.1 | Lucro | % | 5%
| BDI = (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L) - 1 |  | 16.8%
(1-T)

## Mapa de Cotações
PROJETO: | ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL BH
ENDEREÇO: | AV. DOS ANDRADAS Nº 3100, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA BELO HORIZONTE/ MG
ETAPA: | ORÇAMENTO EXECUTIVO
MAPA DE COTAÇÕES
ÍNDICE DE VERSÕES
VERSÃO | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ALTERADAS |  |  | DATA |  | ATUALIZAÇÃO
R0 | Emissão Inicial |  |  | 2019-05-27 |  | Marcelo F. Pereira
R1 | Revisão Geral e atualização de preços |  |  | 2019-10-29 |  | Marcelo F. Pereira
R2 | Atualização dos preços |  |  | 2020-06-08 |  | Marcelo F. Pereira
R3 | Atualização dos preços e Ajuste de BDI |  |  | 2020-07-02 |  | Marcelo F. Pereira
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | FORNECEDOR 1 |  | FORNECEDOR 2 |  | FORNECEDOR 3 |  | MEDIANA | OBSERVAÇÕES
|  |  | DADOS | CUSTO UNIT. + FRETE | DADOS | CUSTO UNITÁRIO + FRETE | DADOS | CUSTO UNITÁRIO + FRETE
I-LOC-001-01 | Locação de guincho hidráulico tipo girafa | mês | RAMONVAN RAMONVAN SERVICOS E PECAS LTDA CNPJ: 00.079.589/0001-65 TEL: (31) 3452-1626 | 330 | LOCAFER LOCAFER – COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 07.115.997/0001-74 TEL: (31) 3355-4479 | 350 | Alugar Maquinas Sul | 1090 | 350
I-LOC-002-01 | Locação de empilhadeira semi elétrica de 1.000 a 1.600 Kg | mês | Lucminas empilhadeiras | 1600 | Guindastes Bonfim LTDA | 4100 | LOCAFER LOCAFER – COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 07.115.997/0001-74 TEL: (31) 3355-4479 | 750 | 1600
I-LOC-003-01 | Locação de gerador | mês | A GERADORA A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. CNPJ: 33.845.322/0002-71 TEL: 0800-333-5000 | 8200 | Silmaquinas | 7000 | GENVOLT GENVOLT GERADORES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 22.740.632/0001-24 (31) 3534-1343 | 13000 | 8200
I-POR-022-01 | Porta metálica tipo corta-fogo em folha dupla, dimensões 1,60 x 2,10m | un | EXTIMBRÁS BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA CNPJ: 03.164.328/0001-31 TEL: (31) 3395-6574 | 2100 | SOLUTESTE SOLUTESTE SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ: 21.346.612/0001-00 TEL: (31) 3656-0555 | 2476.91 | PORTIFIRE PORTAS CORTA FOGO ATIVA COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ: 24.904.059/0001-72 TEL: (11) 2484-2002 | 1500 | 2100
I-TFM-002-01 | Transformador de potência 500kVA, isolado a seco, 1500kg | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 62533.15 | SINERGIA REPRESENTAÇÕES TÉCNICAS HIPÓLITO REPRESENTAÇÕES TÉCNICAS CNPJ: 05.685.509/0001-39 TEL: (31) 3378-9093 | 32563 | Comercial Pedro II LTDA | 29500 | 32563
I-TFM-003-01 | Transformador de potência de proteção | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 2598.22 | Center Eletric 10.903.212/0001-32 | 2324.03 | Comercial Pedro II LTDA | 2750 | 2598.22
I-TFM-004-01 | Transformador de corrente de proteção 150-5 10B50 | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 1174.01 | Center Eletric 10.903.212/0001-32 | 1043.96 | Comercial Pedro II LTDA | 980 | 1043.96
I-FUS-001-01 | Fusível HH de média tensão 15/17,5kV DIN - 325 - 40A | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 126.24 | Center Eletric 10.903.212/0001-32 | 105.44 | Comercial Pedro II LTDA | 174 | 126.24
I-SCC-001-01 | Chave seccionadora | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 829.58 | Center Eletric 10.903.212/0001-32 | 1485 | Comercial Pedro II LTDA | 2350 | 1485
I-SCC-002-01 | Chave seccionadora com abertura sob carga | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 1272 | Center Eletric 10.903.212/0001-32 | 2079 | Comercial Pedro II LTDA | 2850 | 2079
I-QUA-017-01 | Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9; fechamento e porta em chapa 1,9mm. Os espelhos internos são independentes por células, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 2X (com ensaios do tipo TTA), referência QDR Premium - 1600 A, RST ou equivalente | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 155686.65 | RST Quadros Elétricos LTDA | 282000 | Paineis Elétricos Contagem PainelCon CNPJ.: 24.705.106/0001-59 | 139563.49 | 155686.65
I-QUA-018-01 | QEE - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm; fechamento e portas em chapa 1,9mm. Os espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 2x, dimensões de 60x120 cm instalado fixado em alvenaria de forma aparente, barramentos de fase, neutro e terra pintados nas cores padronizadas conforme 5410, disjuntor de entrada em caixa moldada 350A, disjuntores secundarios caixa moldada de 32 a 50A, com fusível NH 63A e DPS classe I | un | RST Quadros Elétricos LTDA | 4025.04 | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 6238.22 | Paineis Elétricos Contagem PainelCon CNPJ.: 24.705.106/0001-59 | 9899.92 | 6238.22
I-CAP-001-01 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, dimensões 54x54cm, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 90kVAr, com quatro modulos de capacitores, 1 de 30kVAr e 3 de 20kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 23569.14 | RST Quadros Elétricos LTDA | 22590 | Viercon Capacitoeres CNPJ.: 70.964.960/0001-57 | 13000 | 22590
I-CAP-002-01 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 45kVAr, com quatro modulos de capacitores, 1 de 10kVAr, 1 de 5kVAr e 2 de 15kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | RST Quadros Elétricos LTDA | 17200 | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 18832.29 | Viercon Capacitoeres CNPJ.: 70.964.960/0001-57 | 8400 | 17200
I-CAP-003-01 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, instalado fixado em alvenaria de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 30kVAr, com quatro modulos de capacitores, 3 de 5kVAr e 2 de 15kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | RST Quadros Elétricos LTDA | 14800 | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 16325.32 | Viercon Capacitoeres CNPJ.: 70.964.960/0001-57 | 7500 | 14800
I-CAP-004-01 | Banco de Capacitor - Quadro fabricado em chapa metálica com estrutura de 1,9mm, fechamento e portas em chapa 1,9mm. Espelhos internos independentes por celula, em chapa de 1,2mm e grau de proteção IP 54, autosuportado de forma aparente, fornecido com contatores, fusíveis de proteção dos capacitores, controle de acionamento dos contatores para correção do Fator de potência. Capacidade de 120kVAr, com quatro modulos de capacitores, 2 de 25kVAr, 1 de 20kVAr, 2 de 15kVAr, 1 de 10kVAr, 1 de 5kVAr e 2 de 2,5kVAr, trifásico, proteção de sobre corrente e sobretensão | un | RST Quadros Elétricos LTDA | 32000 | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 38664.21 | Viercon Capacitoeres CNPJ.: 70.964.960/0001-57 | 18100 | 32000
I-DAV-001-01 | Disjuntor à vácuo 630A/ 65kA | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 13480 | Cmuller Medium Voltage Circuit Breaker | 14750 | Comercial Pedro II LTDA | 21500 | 14750
I-DAV-002-01 | Disjuntor caixa aberta 1500A, ajustável, mesmo fabricante do fornecido com o QGBT. Disjuntores fornecidos como reservas dos Disjuntores Gerais do QGBT | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 9464.51 | RST Quadros Elétricos LTDA | 20900 | Paineis Elétricos Contagem PainelCon CNPJ.: 24.705.106/0001-59 | 8589.76 | 9464.51
I-QCO-001-01 | Comando disjuntor, inclusive relé microprocessado e nobreak 1kva - 30min | un | Comercial Pedro II LTDA | 12500 | Center Eletric 10.903.212/0001-32 | 8910 | Cmuller Medium Voltage Circuit Breaker | 7950 | 8910
I-SUP-001-01 | SUPORTE PARA TC E TC CONFORME PADRÃO CEMIG | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 642.74 | Center Eletric 10.903.212/0001-32 | 971.19 | Comercial Pedro II LTDA | 1150 | 971.19
I-BAR-001-01 | Barramento (vergalhao) de cobre 35mm² (fornecida em barras de 3m) | m | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 52.5033 | Center Eletric 10.903.212/0001-32 | 38.1167 | Comercial Pedro II LTDA | 38.3333 | 38.3333
I-TAP-001-01 | Tapete isolante 20 a 25kV, nas dimensões 1x1m | un | BH COMÉRCIO BH COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ: 18.448.914/0001-85 TEL: (31) 3504-2627 | 145 | Center Eletric 10.903.212/0001-32 | 347.49 | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 346.54 | 346.54
I-LUV-001-01 | Par de luvas de borracha isolante 20kV | un | BH COMÉRCIO BH COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ: 18.448.914/0001-85 TEL: (31) 3504-2627 | 420 | EPI Brasil | 607.89 | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 961.89 | 607.89
I-LUV-002-01 | Par de luvas de vaqueta | un | BH COMÉRCIO BH COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ: 18.448.914/0001-85 TEL: (31) 3504-2627 | 35 | EPI Brasil | 62.49 | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 45.81 | 45.81
I-GER-001-01 | Gerador de energia trifásico 120 a 126 kVA prime, tensão de 220/127V, motor diesel, tanque de 150 litros, carenado com instalação ao tempo. Fornecimento de Quadro de Transferencia automática contendo as indicações de nivel de combustivel no tanque, indicação de manual/automático, em funcionamento, falha na partida | un | GENVOLT GENVOLT GERADORES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 22.740.632/0001-24 (31) 3534-1343 | 91140 | GERAFORT (31) 3396-9694 | 82000 | RPW Grupos Geradores | 93702.19 | 91140
I-EXT-001-01 | Exaustor de parede 30cm, vazão nominal 2500m³/h, 220V | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 177.02 | palacio das ferramentas | 167.39 | dutra máquinas | 469.9 | 177.02
I-BUC-001-01 | Bucha de passagem 200A, 15kV, uso interno interno | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 277.12 | Center Eletric 10.903.212/0001-32 | 265.82 | Comercial Pedro II LTDA | 298 | 277.12
I-ISO-001-01 | Isolador tipo Pedestal 15kv | un | LOJA ELÉTRICA LOJA ELETRICA LIMITADA CNPJ: 17.155.342/0010-74 TEL: (31) 3218-8000 | 36.85 | Center Eletric 10.903.212/0001-32 | 31.19 | Comercial Pedro II LTDA | 35 | 35